## 县区分布式电源受限信息表
洛江区分布式电源并网可开放容量信息
单位：兆瓦
县（区）名称 | 是否整体受限 | 分布式电源承载力（MW） |  | 已接容量（分布式光伏及小水电等 （MW） | 已备案未并网容量（MW） | 分布式电源可开放并网容量（MW） |  | 分布式电源可开放备案容量（MW） |  | 县（区）可开放容量评估等级 | 220千伏及以下可开放设备评估统计
洛江区 | 否 | 433.18 | 485.87 | 203.5045 | 28.64 | 229.6755 | 282.3655 | 201.0355 | 253.7255 | 绿色 | 绿色：4 黄色：0 红色：0 | 绿色：10 黄色：0 红色：0 | 绿色：6 黄色：0 红色：0 | 绿色：1151 黄色：48 红色：38

## 公用变电站分布式电源可开放容量
洛江区公用变电站主变承载力及可开放容量评估结果表
单位：兆瓦
序号 | 所属县（市、区） | 主变名称 | 承载力下限（MW） | 承载力上限（MW） | 已接分布式光伏容量（MW） | 在途及轮候容量（MW） | 可开放并网容量下限(MW) | 可开放并网容量上限(MW) | 可开放备案容量下限(MW) | 可开放备案容量上限(MW) | 可开放容量评估等级
1 | 洛江区 | 220kV田边变#2主变 | 197.6097 | 221.6098 | 97.8077 | 11.89 | 99.8022 | 123.8021 | 87.9122 | 111.9121 | 绿
2 | 洛江区 | 220kV田边变#1主变 | 197.6097 | 221.6098 | 97.8077 | 11.89 | 99.8022 | 123.8021 | 87.9122 | 111.9121 | 绿
3 | 洛江区 | 220kV城东变#2主变 | 162.7953 | 186.7954 | 15.1795 | 3.66 | 147.6159 | 171.6158 | 143.9559 | 167.9558 | 绿
4 | 洛江区 | 220kV城东变#1主变 | 162.7953 | 186.7954 | 15.1795 | 3.66 | 147.6159 | 171.6158 | 143.9559 | 167.9558 | 绿
5 | 洛江区 | 110kV溪林变#2主变 | 50.5864 | 55.5864 | 26.3467 | 2.884 | 24.2397 | 29.2397 | 21.3557 | 26.3557 | 绿
6 | 洛江区 | 110kV溪林变#1主变 | 69.8272 | 74.8272 | 45.1005 | 4.148 | 24.7267 | 29.7267 | 20.5787 | 25.5787 | 绿
7 | 洛江区 | 110kV河市变2号主变 | 47.3114 | 52.3114 | 9.6846 | 3.564 | 37.6268 | 42.6268 | 34.0628 | 39.0628 | 绿
8 | 洛江区 | 110kV河市变1号主变 | 40.5662 | 45.5662 | 3.7462 | 0.04 | 36.82 | 41.82 | 36.78 | 41.78 | 绿
9 | 洛江区 | 110kV塘西变#2主变 | 55.2759 | 60.2759 | 14.4246 | 0.973 | 40.8513 | 45.8513 | 39.8783 | 44.8783 | 绿
10 | 洛江区 | 110kV塘西变#1主变 | 51.8098 | 56.8098 | 10.4875 | 1.306 | 39.165 | 46.3223 | 37.865 | 45.0163 | 绿
11 | 洛江区 | 110kV双阳变#2主变 | 52.6892 | 57.6892 | 15.866 | 3.4026 | 36.8232 | 41.8232 | 33.4206 | 38.4206 | 绿
12 | 洛江区 | 110kV双阳变#1主变 | 65.7995 | 70.7995 | 20.7394 | 1.14 | 45.0601 | 50.0601 | 43.9201 | 48.9201 | 绿
13 | 洛江区 | 110kV万安变#2主变 | 43.4928 | 47.4928 | 0.949 | 0.12 | 42.5438 | 46.5438 | 42.4238 | 46.4238 | 绿
14 | 洛江区 | 110kV万安变#1主变 | 38.292 | 42.292 | 0.282 | 0.456 | 19.0189 | 21.188 | 18.4689 | 20.638 | 绿
15 | 洛江区 | 35kV马甲变#2主变 | 11.2125 | 12.2125 | 1.3334 | 0.05 | 9.8791 | 10.8791 | 9.8291 | 10.8291 | 绿
16 | 洛江区 | 35kV马甲变#1主变 | 10.6232 | 11.6232 | 1.9265 | 0.095 | 8.6967 | 9.6967 | 8.6017 | 9.6017 | 绿
17 | 洛江区 | 35kV虹坂变#2主变 | 8.224 | 9.224 | 0.0993 | 0.06 | 8.1247 | 9.1247 | 8.0647 | 9.0647 | 绿
18 | 洛江区 | 35kV虹坂变#1主变 | 8.5874 | 9.5874 | 2.9905 | 0 | 5.5969 | 6.5969 | 5.5969 | 6.5969 | 绿
19 | 洛江区 | 35kV罗溪变#2主变 | 12.5004 | 13.5004 | 8.0325 | 1.067 | 4.4679 | 5.4679 | 3.4009 | 4.4009 | 绿
20 | 洛江区 | 35kV罗溪变#1主变 | 15.7965 | 16.7965 | 12.7675 | 1.888 | 3.029 | 4.029 | 1.141 | 2.141 | 绿

## 公用台区分布式电源可开放容量
洛江区公用台区分布式电源并网可开放容量信息
单位：千瓦
序号 | 所属县（市、区） | 所属馈线（名称及编号） | 配变名称 | 台区编号 | 承载力下限（kW） | 承载力上限（kW） | 已接容量（kW） | 在途及轮候容量（kW） | 可开放并网容量下限(kW) | 可开放并网容量上限(kW) | 可开放备案容量下限(kW) | 可开放备案容量上限(kW) | 可开放容量评估等级
1 | 洛江区 | 马甲变10kV新民线623 | 鸿盛地产2#箱变 | 3M80503000004140 | 254.5567 | 286.0567 | 0 | 0 | 254.5567 | 286.0567 | 254.5567 | 286.0567 | 绿
2 | 洛江区 | 马甲变10kV祈梅线614 | 鸿盛地产1#箱变 | 3096183930 | 520.268 | 583.268 | 0 | 0 | 520.268 | 583.268 | 520.268 | 583.268 | 绿
3 | 洛江区 | 马甲变10kV新民线623 | 鸿盛商住楼1#变 | 7508722087 | 541.0515 | 604.0515 | 0 | 0 | 541.0515 | 604.0515 | 541.0515 | 604.0515 | 绿
4 | 洛江区 | 田边变10kV后车线933 | 鸟关村2#变 | 00016620 | 191.2241 | 211.2241 | 190.42 | 0 | 0.8041 | 20.8041 | 0.8041 | 20.8041 | 绿
5 | 洛江区 | 田边变10kV后车线933 | 鸟关村1# | 08701045 | 387.0454 | 427.0454 | 214.6 | 0 | 172.4454 | 212.4454 | 172.4454 | 212.4454 | 绿
6 | 洛江区 | 马甲变10kV新民线623 | 马甲镇供电所充电桩箱式变 | 3M80515000128050 | 493.8557 | 556.8557 | 0 | 0 | 493.8557 | 556.8557 | 493.8557 | 556.8557 | 绿
7 | 洛江区 | 马甲变10kV新民线623 | 马甲西街5#变 | 00038291 | 269.1588 | 300.6588 | 0 | 0 | 269.1588 | 300.6588 | 269.1588 | 300.6588 | 绿
8 | 洛江区 | 马甲变10kV祈梅线614 | 马甲社直11#变 | 00117113 | 349.6742 | 389.6742 | 0 | 0 | 349.6742 | 389.6742 | 349.6742 | 389.6742 | 绿
9 | 洛江区 | 马甲变10kV新民线623 | 马甲社直1# | 09980045 | 341.8186 | 381.8186 | 0 | 0 | 341.8186 | 381.8186 | 341.8186 | 381.8186 | 绿
10 | 洛江区 | 溪林变10kV甲东线941 | 马甲溪东安置房2#变 | 3M80515000055162 | 652.4124 | 732.4124 | 0 | 0 | 652.4124 | 732.4124 | 652.4124 | 732.4124 | 绿
11 | 洛江区 | 溪林变10kV甲东线941 | 马甲溪东安置房1#变 | 3M80515000055160 | 656.701 | 736.701 | 0 | 0 | 656.701 | 736.701 | 656.701 | 736.701 | 绿
12 | 洛江区 | 溪林变10kV溪内线617 | 马甲溪东2#变 | 09980060 | 267.7003 | 299.2003 | 165.69 | 0 | 102.0103 | 133.5103 | 102.0103 | 133.5103 | 绿
13 | 洛江区 | 溪林变10kV溪厅线618 | 马甲溪东18# | 3M80515000053311 | 372.5052 | 412.5052 | 81 | 0 | 291.5052 | 331.5052 | 291.5052 | 331.5052 | 绿
14 | 洛江区 | 溪林变10kV溪厅线618 | 马甲溪东10#变 | 00090747 | 331.4845 | 371.4845 | 0 | 0 | 331.4845 | 371.4845 | 331.4845 | 371.4845 | 绿
15 | 洛江区 | 马甲变10kV祈梅线614 | 马甲村虹景路23#箱变 | 3511221601001272 | 332.8 | 372.8 | 0 | 0 | 332.8 | 372.8 | 332.8 | 372.8 | 绿
16 | 洛江区 | 马甲变10kV祈梅线614 | 马甲村美岭25#变 | 3504252201004028 | 323.9546 | 363.9546 | 0 | 0 | 323.9546 | 363.9546 | 323.9546 | 363.9546 | 绿
17 | 洛江区 | 马甲变10kV祈梅线614 | 马甲村美岭19#变 | 3M80515000070665 | 343.3031 | 383.3031 | 0 | 0 | 343.3031 | 383.3031 | 343.3031 | 383.3031 | 绿
18 | 洛江区 | 马甲变10kV新民线623 | 马甲村社直17# | 3M80503000035839 | 336.3876 | 376.3876 | 0 | 0 | 336.3876 | 376.3876 | 336.3876 | 376.3876 | 绿
19 | 洛江区 | 马甲变10kV祈梅线614 | 马甲村社直12# | 00139985 | 260.5732 | 292.0732 | 0 | 0 | 260.5732 | 292.0732 | 260.5732 | 292.0732 | 绿
20 | 洛江区 | 溪林变10kV溪内线617 | 马甲村溪东24#变 | 3502231701003626 | 352.1195 | 392.1195 | 303.67 | 0 | 48.4495 | 88.4495 | 48.4495 | 88.4495 | 绿
21 | 洛江区 | 马甲变10kV新民线623 | 马甲村溪东21#变 | 3M80515000143851 | 352.2654 | 392.2654 | 10.62 | 0 | 341.6454 | 381.6454 | 341.6454 | 381.6454 | 绿
22 | 洛江区 | 马甲变10kV新民线623 | 马甲村仙桥22#变 | 3M80515000147067 | 353.9684 | 393.9684 | 41.89 | 0 | 312.0784 | 352.0784 | 312.0784 | 352.0784 | 绿
23 | 洛江区 | 马甲变10kV祈梅线614 | 马甲村7#箱变 | 3M80503000032181 | 381.2577 | 421.2577 | 0 | 0 | 381.2577 | 421.2577 | 381.2577 | 421.2577 | 绿
24 | 洛江区 | 马甲变10kV祈梅线614 | 马甲村6#箱变 | 3M80503000032180 | 511.8351 | 574.8351 | 0 | 0 | 511.8351 | 574.8351 | 511.8351 | 574.8351 | 绿
25 | 洛江区 | 马甲变10kV祈梅线614 | 马甲村5#箱变 | 3M80503000032179 | 318.3629 | 358.3629 | 0 | 0 | 318.3629 | 358.3629 | 318.3629 | 358.3629 | 绿
26 | 洛江区 | 马甲变10kV祈梅线614 | 马甲村4#箱变 | 3M80503000032064 | 475.134 | 538.134 | 0 | 0 | 475.134 | 538.134 | 475.134 | 538.134 | 绿
27 | 洛江区 | 马甲变10kV祈梅线614 | 马甲村3#箱变 | 3M80503000009403 | 260.2268 | 291.7268 | 0 | 0 | 260.2268 | 291.7268 | 260.2268 | 291.7268 | 绿
28 | 洛江区 | 马甲变10kV祈梅线614 | 马甲村2#箱变 | 3M80503000009402 | 255.7835 | 287.2835 | 0 | 0 | 255.7835 | 287.2835 | 255.7835 | 287.2835 | 绿
29 | 洛江区 | 马甲变10kV新民线623 | 马甲村15# | 3M80503000005821 | 335.7175 | 375.7175 | 97.8 | 0 | 237.9175 | 277.9175 | 237.9175 | 277.9175 | 绿
30 | 洛江区 | 溪林变10kV甲东线941 | 马甲村14#变 | 3M80503000005800 | 347.7693 | 382.5462 | 246.46 | 50 | 101.3093 | 111.4402 | 51.3093 | 56.4402 | 绿
31 | 洛江区 | 马甲变10kV祈梅线614 | 马甲村1#箱变 | 3M80503000009401 | 250.1649 | 281.6649 | 0 | 0 | 250.1649 | 281.6649 | 250.1649 | 281.6649 | 绿
32 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 马甲南街安置房4#变 | 3M80515000092334 | 395.0515 | 445.0515 | 0 | 0 | 395.0515 | 445.0515 | 395.0515 | 445.0515 | 绿
33 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 马甲南街安置房3# | 3M80515000042669 | 499.2165 | 562.2165 | 0 | 0 | 499.2165 | 562.2165 | 499.2165 | 562.2165 | 绿
34 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 马甲南街安置房2# | 3M80515000042668 | 526.6392 | 589.6392 | 0 | 0 | 526.6392 | 589.6392 | 526.6392 | 589.6392 | 绿
35 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 马甲南街安置房1# | 3M80515000042667 | 668.5443 | 748.5443 | 0 | 0 | 668.5443 | 748.5443 | 668.5443 | 748.5443 | 绿
36 | 洛江区 | 马甲变10kV新民线623 | 马甲北街4# | 09980046 | 459.956 | 499.956 | 342.29 | 0 | 117.666 | 157.666 | 117.666 | 157.666 | 绿
37 | 洛江区 | 马甲变10kV新民线623 | 马甲供电所箱变 | 3M80503000009301 | 254.1753 | 285.6753 | 0 | 0 | 254.1753 | 285.6753 | 254.1753 | 285.6753 | 绿
38 | 洛江区 | 马甲变10kV新民线623 | 马甲中街7#变 | 09980001 | 246.8041 | 278.3041 | 0 | 22.5 | 246.8041 | 278.3041 | 224.3041 | 255.8041 | 绿
39 | 洛江区 | 马甲变10kV新民线623 | 马甲中街20#变 | 3M80515000076398 | 313.4021 | 353.4021 | 91.52 | 25 | 221.8821 | 261.8821 | 196.8821 | 236.8821 | 绿
40 | 洛江区 | 马甲变10kV祈梅线614 | 马甲东街6# | 09980043 | 290.066 | 321.566 | 0 | 0 | 290.066 | 321.566 | 290.066 | 321.566 | 绿
41 | 洛江区 | 马甲变10kV祈梅线614 | 马甲东街16# | 3M80503000032918 | 357.8412 | 397.8412 | 95 | 0 | 262.8412 | 302.8412 | 262.8412 | 302.8412 | 绿
42 | 洛江区 | 溪林变10kV溪内线617 | 马甲下尾楼3# | 09980054 | 159.0021 | 179.0021 | 0 | 0 | 159.0021 | 179.0021 | 159.0021 | 179.0021 | 绿
43 | 洛江区 | 马甲变10kV祈梅线614 | 马甲上尾楼9# | 00090751 | 317.2247 | 357.2247 | 0 | 0 | 317.2247 | 357.2247 | 317.2247 | 357.2247 | 绿
44 | 洛江区 | 马甲变10kV祈梅线614 | 马甲上尾楼8# | 00077278 | 315.4915 | 355.4915 | 269.64 | 0 | 45.8515 | 85.8515 | 45.8515 | 85.8515 | 绿
45 | 洛江区 | 马甲变10kV祈梅线614 | 马甲上尾楼26#箱变 | 3504262301009009 | 493.6082 | 556.6082 | 148.5 | 0 | 345.1082 | 408.1082 | 345.1082 | 408.1082 | 绿
46 | 洛江区 | 城东变10kV万安西线935 | 首富商城箱式变 | 3M80000000005401 | 574.5361 | 637.5361 | 0 | 0 | 574.5361 | 637.5361 | 574.5361 | 637.5361 | 绿
47 | 洛江区 | 城东变10kV万安西线935 | 首富商城1# | 00088643 | 1052.2474 | 1177.2474 | 0 | 0 | 1052.2474 | 1177.2474 | 1052.2474 | 1177.2474 | 绿
48 | 洛江区 | 田边变10kV石厝线934 | 霞溪村9# | 3M80503000037186 | 279.1959 | 310.6959 | 220 | 0 | 59.1959 | 90.6959 | 59.1959 | 90.6959 | 绿
49 | 洛江区 | 田边变10kV石坑线614 | 霞溪村8#变 | 0000486504 | 309.3959 | 340.8959 | 160.2 | 0 | 149.1959 | 180.6959 | 149.1959 | 180.6959 | 绿
50 | 洛江区 | 田边变10kV田河Ⅰ回616 | 霞溪村7# | 00186610 | 297.4653 | 328.9653 | 296.89 | 0 | 0.5753 | 32.0753 | 0.5753 | 32.0753 | 绿
51 | 洛江区 | 田边变10kV田河Ⅱ回921 | 霞溪村6# | 00090797 | 521.0223 | 561.0223 | 348.28 | 0 | 172.7423 | 212.7423 | 172.7423 | 212.7423 | 绿
52 | 洛江区 | 田边变10kV石厝线934 | 霞溪村5# | 07900059 | 271.701 | 303.201 | 160 | 0 | 111.701 | 143.201 | 111.701 | 143.201 | 绿
53 | 洛江区 | 田边变10kV石坑线614 | 霞溪村4# | 00017775 | 321.033 | 352.533 | 281 | 0 | 40.033 | 71.533 | 40.033 | 71.533 | 绿
54 | 洛江区 | 田边变10kV石坑线614 | 霞溪村3# | 09706881 | 453.9968 | 493.9968 | 399.77 | 0 | 54.2268 | 94.2268 | 54.2268 | 94.2268 | 绿
55 | 洛江区 | 田边变10kV田河Ⅰ回616 | 霞溪村2# | 00017774 | 299.2552 | 330.7552 | 159.75 | 0 | 139.5052 | 171.0052 | 139.5052 | 171.0052 | 绿
56 | 洛江区 | 田边变10kV田河Ⅰ回616 | 霞溪村15#变 | 3508251801013013 | 493.6082 | 556.6082 | 265.67 | 0 | 227.9382 | 290.9382 | 227.9382 | 290.9382 | 绿
57 | 洛江区 | 田边变10kV石厝线934 | 霞溪村14#变 | 3505241301004008 | 578.5121 | 641.5121 | 158.51 | 0 | 420.0021 | 483.0021 | 420.0021 | 483.0021 | 绿
58 | 洛江区 | 田边变10kV田河Ⅱ回921 | 霞溪村13#变 | 3509231201013007 | 246.3808 | 286.3808 | 201.82 | 0 | 44.5608 | 84.5608 | 44.5608 | 84.5608 | 绿
59 | 洛江区 | 田边变10kV石坑线614 | 霞溪村12#变 | 3M80515000138291 | 377.2328 | 417.2328 | 310.14 | 0 | 67.0928 | 107.0928 | 67.0928 | 107.0928 | 绿
60 | 洛江区 | 田边变10kV石厝线934 | 霞溪村11# | 3M80515000136742 | 443.5606 | 487.9167 | 544.74 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
61 | 洛江区 | 田边变10kV田河Ⅰ回616 | 霞溪村10#变 | 3M80515000091151 | 349.2062 | 389.2062 | 23 | 0 | 326.2062 | 366.2062 | 326.2062 | 366.2062 | 绿
62 | 洛江区 | 田边变10kV田河Ⅱ回921 | 霞溪村1# | 09002272 | 328.5959 | 368.5959 | 113 | 0 | 215.5959 | 255.5959 | 215.5959 | 255.5959 | 绿
63 | 洛江区 | 田边变10kV田河Ⅰ回616 | 霞溪安置房2#变 | 3M80503000028957 | 506.4742 | 569.4742 | 0 | 0 | 506.4742 | 569.4742 | 506.4742 | 569.4742 | 绿
64 | 洛江区 | 田边变10kV田河Ⅰ回616 | 霞溪安置房1#变 | 3M80503000028956 | 510.9278 | 573.9278 | 0 | 0 | 510.9278 | 573.9278 | 510.9278 | 573.9278 | 绿
65 | 洛江区 | 田边变10kV剑潭线615 | 隆达四季蓝湾5#变 | 3M80515000054302 | 646.2577 | 726.2577 | 0 | 0 | 646.2577 | 726.2577 | 646.2577 | 726.2577 | 绿
66 | 洛江区 | 田边变10kV山边线922 | 隆达四季蓝湾4#变 | 3M80515000054301 | 655.134 | 735.134 | 0 | 0 | 655.134 | 735.134 | 655.134 | 735.134 | 绿
67 | 洛江区 | 田边变10kV剑潭线615 | 隆达四季蓝湾3#变 | 3M80515000054299 | 647.5876 | 727.5876 | 0 | 0 | 647.5876 | 727.5876 | 647.5876 | 727.5876 | 绿
68 | 洛江区 | 田边变10kV山边线922 | 隆达四季蓝湾2#变 | 3M80515000054298 | 506.7216 | 569.7216 | 0 | 0 | 506.7216 | 569.7216 | 506.7216 | 569.7216 | 绿
69 | 洛江区 | 田边变10kV剑潭线615 | 隆达四季蓝湾1#变 | 3M80515000054297 | 507.2577 | 570.2577 | 0 | 0 | 507.2577 | 570.2577 | 507.2577 | 570.2577 | 绿
70 | 洛江区 | 城东变10kV万安西线935 | 隆恩御景苑2#配电室2#变 | 3M80503000041362 | 648.4041 | 728.4041 | 0 | 0 | 648.4041 | 728.4041 | 648.4041 | 728.4041 | 绿
71 | 洛江区 | 城东变10kV万安西线935 | 隆恩御景苑2#配电室1#变 | 3M80503000041361 | 665.5258 | 745.5258 | 0 | 0 | 665.5258 | 745.5258 | 665.5258 | 745.5258 | 绿
72 | 洛江区 | 城东变10kV万安西线935 | 隆恩御景苑1#配电室2#变 | 3M80503000041360 | 711.967 | 791.967 | 0 | 0 | 711.967 | 791.967 | 711.967 | 791.967 | 绿
73 | 洛江区 | 城东变10kV草邦线926 | 院前村4#变 | 3M80515000138926 | 343.5462 | 383.5462 | 208.94 | 0 | 134.6062 | 174.6062 | 134.6062 | 174.6062 | 绿
74 | 洛江区 | 城东变10kV万安东线922 | 院前村3#变 | 3M80503000011761 | 341.9836 | 381.9836 | 29.93 | 0 | 312.0536 | 352.0536 | 312.0536 | 352.0536 | 绿
75 | 洛江区 | 城东变10kV万安东线922 | 院前村2# | 00137499 | 350.8703 | 390.8703 | 91.86 | 15 | 259.0103 | 299.0103 | 244.0103 | 284.0103 | 绿
76 | 洛江区 | 城东变10kV东林线924 | 院前村1# | 07200523 | 378.5864 | 418.5864 | 181.04 | 0 | 197.5464 | 237.5464 | 197.5464 | 237.5464 | 绿
77 | 洛江区 | 城东变10kV新生线933 | 陈宗荣 | 00187649 | 313.4021 | 353.4021 | 43.29 | 13.3333 | 270.1121 | 310.1121 | 256.7788 | 296.7788 | 绿
78 | 洛江区 | 双阳变10kV河双线616 | 阳江花苑二期1#配电室3#变 | 3M80503000007162 | 502.9691 | 565.9691 | 0 | 0 | 502.9691 | 565.9691 | 502.9691 | 565.9691 | 绿
79 | 洛江区 | 双阳变10kV河双线616 | 阳江花苑二期1#配电室2#变 | 3M80503000007161 | 516.7423 | 579.7423 | 0 | 0 | 516.7423 | 579.7423 | 516.7423 | 579.7423 | 绿
80 | 洛江区 | 双阳变10kV河双线616 | 阳江花苑二期1#配电室1#变 | 3M80503000007160 | 512.3711 | 575.3711 | 0 | 0 | 512.3711 | 575.3711 | 512.3711 | 575.3711 | 绿
81 | 洛江区 | 塘西变10kV塘新线917 | 阳江春晓二期3#配电室4#变 | 3512223001000511 | 640.1237 | 720.1237 | 0 | 0 | 640.1237 | 720.1237 | 640.1237 | 720.1237 | 绿
82 | 洛江区 | 塘西变10kV塘双线946 | 阳江春晓二期3#配电室3#变 | 3512223001003483 | 630.433 | 710.433 | 0 | 0 | 630.433 | 710.433 | 630.433 | 710.433 | 绿
83 | 洛江区 | 塘西变10kV塘新线917 | 阳江春晓二期3#配电室2#变 | 3512223001001515 | 631.0928 | 711.0928 | 0 | 0 | 631.0928 | 711.0928 | 631.0928 | 711.0928 | 绿
84 | 洛江区 | 塘西变10kV塘双线946 | 阳江春晓二期3#配电室1#变 | 3512223001000515 | 629.8557 | 709.8557 | 0 | 0 | 629.8557 | 709.8557 | 629.8557 | 709.8557 | 绿
85 | 洛江区 | 塘西变10kV塘新线917 | 阳江春晓二期2#配电室2#变 | 3512223001002487 | 644.8247 | 724.8247 | 0 | 0 | 644.8247 | 724.8247 | 644.8247 | 724.8247 | 绿
86 | 洛江区 | 塘西变10kV塘双线946 | 阳江春晓二期2#配电室1#变 | 3512223001001519 | 629.567 | 709.567 | 0 | 0 | 629.567 | 709.567 | 629.567 | 709.567 | 绿
87 | 洛江区 | 塘西变10kV塘新线917 | 阳江春晓二期1#配电室4#变 | 3512223001003487 | 629.567 | 709.567 | 0 | 0 | 629.567 | 709.567 | 629.567 | 709.567 | 绿
88 | 洛江区 | 塘西变10kV塘双线946 | 阳江春晓二期1#配电室3#变 | 3512223001003491 | 629.6907 | 709.6907 | 0 | 0 | 629.6907 | 709.6907 | 629.6907 | 709.6907 | 绿
89 | 洛江区 | 塘西变10kV塘新线917 | 阳江春晓二期1#配电室2#变 | 3512223001002483 | 630.8041 | 710.8041 | 0 | 0 | 630.8041 | 710.8041 | 630.8041 | 710.8041 | 绿
90 | 洛江区 | 塘西变10kV塘双线946 | 阳江春晓二期1#配电室1#变 | 3512223001000519 | 633.6495 | 713.6495 | 0 | 0 | 633.6495 | 713.6495 | 633.6495 | 713.6495 | 绿
91 | 洛江区 | 塘西变10kV塘新线917 | 阳江春晓一期4#配电室4#变 | 3M80515000141717 | 497.2371 | 560.2371 | 0 | 0 | 497.2371 | 560.2371 | 497.2371 | 560.2371 | 绿
92 | 洛江区 | 塘西变10kV塘双线946 | 阳江春晓一期4#配电室3#变 | 3M80515000141709 | 496.9072 | 559.9072 | 0 | 0 | 496.9072 | 559.9072 | 496.9072 | 559.9072 | 绿
93 | 洛江区 | 塘西变10kV塘新线917 | 阳江春晓一期4#配电室2#变 | 3M80515000141716 | 495.0722 | 558.0722 | 0 | 0 | 495.0722 | 558.0722 | 495.0722 | 558.0722 | 绿
94 | 洛江区 | 塘西变10kV塘双线946 | 阳江春晓一期4#配电室1#变 | 3M80515000141708 | 495.3608 | 558.3608 | 0 | 0 | 495.3608 | 558.3608 | 495.3608 | 558.3608 | 绿
95 | 洛江区 | 塘西变10kV塘新线917 | 阳江春晓一期3#配电室4#变 | 3M80515000141715 | 499.7938 | 562.7938 | 0 | 0 | 499.7938 | 562.7938 | 499.7938 | 562.7938 | 绿
96 | 洛江区 | 塘西变10kV塘双线946 | 阳江春晓一期3#配电室3#变 | 3M80515000141707 | 497.7113 | 560.7113 | 0 | 0 | 497.7113 | 560.7113 | 497.7113 | 560.7113 | 绿
97 | 洛江区 | 塘西变10kV塘新线917 | 阳江春晓一期3#配电室2#变 | 3M80515000141714 | 638.1856 | 718.1856 | 0 | 0 | 638.1856 | 718.1856 | 638.1856 | 718.1856 | 绿
98 | 洛江区 | 塘西变10kV塘双线946 | 阳江春晓一期3#配电室1#变 | 3M80515000141706 | 635.2165 | 715.2165 | 0 | 0 | 635.2165 | 715.2165 | 635.2165 | 715.2165 | 绿
99 | 洛江区 | 塘西变10kV塘新线917 | 阳江春晓一期2#配电室4#变 | 3M80515000141713 | 648.8557 | 728.8557 | 0 | 0 | 648.8557 | 728.8557 | 648.8557 | 728.8557 | 绿
100 | 洛江区 | 塘西变10kV塘双线946 | 阳江春晓一期2#配电室3#变 | 3M80515000141705 | 629.6186 | 709.6186 | 0 | 0 | 629.6186 | 709.6186 | 629.6186 | 709.6186 | 绿
101 | 洛江区 | 塘西变10kV塘新线917 | 阳江春晓一期2#配电室2#变 | 3M80515000141712 | 630.4845 | 710.4845 | 0 | 0 | 630.4845 | 710.4845 | 630.4845 | 710.4845 | 绿
102 | 洛江区 | 塘西变10kV塘双线946 | 阳江春晓一期2#配电室1#变 | 3M80515000141704 | 630.6082 | 710.6082 | 0 | 0 | 630.6082 | 710.6082 | 630.6082 | 710.6082 | 绿
103 | 洛江区 | 塘西变10kV塘新线917 | 阳江春晓一期1#配电室4#变 | 3M80515000141711 | 501.7938 | 564.7938 | 0 | 0 | 501.7938 | 564.7938 | 501.7938 | 564.7938 | 绿
104 | 洛江区 | 塘西变10kV塘双线946 | 阳江春晓一期1#配电室3#变 | 3M80515000141703 | 498.4742 | 561.4742 | 0 | 0 | 498.4742 | 561.4742 | 498.4742 | 561.4742 | 绿
105 | 洛江区 | 塘西变10kV塘新线917 | 阳江春晓一期1#配电室2#变 | 3M80515000141710 | 631.2268 | 711.2268 | 0 | 0 | 631.2268 | 711.2268 | 631.2268 | 711.2268 | 绿
106 | 洛江区 | 塘西变10kV塘双线946 | 阳江春晓一期1#配电室1#变 | 3M80515000141702 | 630.1753 | 710.1753 | 0 | 0 | 630.1753 | 710.1753 | 630.1753 | 710.1753 | 绿
107 | 洛江区 | 塘西变10kV塘虹线951 | 阳新花园城配电室5#变 | 3M80503000006904 | 404.7835 | 454.7835 | 0 | 0 | 404.7835 | 454.7835 | 404.7835 | 454.7835 | 绿
108 | 洛江区 | 塘西变10kV塘虹线951 | 阳新花园城配电室4#变 | 3M80503000006903 | 647.167 | 727.167 | 0 | 0 | 647.167 | 727.167 | 647.167 | 727.167 | 绿
109 | 洛江区 | 塘西变10kV塘虹线951 | 阳新花园城配电室3#变 | 3M80503000006902 | 406.2186 | 456.2186 | 0 | 0 | 406.2186 | 456.2186 | 406.2186 | 456.2186 | 绿
110 | 洛江区 | 塘西变10kV塘虹线951 | 阳新花园城配电室2#变 | 3M80503000006901 | 646.6474 | 726.6474 | 0 | 0 | 646.6474 | 726.6474 | 646.6474 | 726.6474 | 绿
111 | 洛江区 | 塘西变10kV塘虹线951 | 阳新花园城配电室1#变 | 3M80503000006900 | 653.501 | 733.501 | 0 | 0 | 653.501 | 733.501 | 653.501 | 733.501 | 绿
112 | 洛江区 | 双阳变10kV阳山线618 | 阳新安置小区 | 0001370007 | 519.0928 | 582.0928 | 0 | 0 | 519.0928 | 582.0928 | 519.0928 | 582.0928 | 绿
113 | 洛江区 | 双阳变10kV河市Ⅰ回611 | 阳山村5# | 00065237 | 268.3093 | 299.8093 | 0 | 0 | 268.3093 | 299.8093 | 268.3093 | 299.8093 | 绿
114 | 洛江区 | 双阳变10kV董厝线617 | 阳山村3# | 00008455 | 392.4224 | 432.4224 | 159.21 | 0 | 233.2124 | 273.2124 | 233.2124 | 273.2124 | 绿
115 | 洛江区 | 双阳变10kV河市Ⅰ回611 | 阳山安居楼A幢 | 7500766870 | 127.6753 | 143.6753 | 0 | 0 | 127.6753 | 143.6753 | 127.6753 | 143.6753 | 绿
116 | 洛江区 | 双阳变10kV宅仔坑线628 | 阳山4# | 00047636 | 493.6082 | 556.6082 | 114.38 | 0 | 379.2282 | 442.2282 | 379.2282 | 442.2282 | 绿
117 | 洛江区 | 双阳变10kV阳山线618 | 阳山2# | 09506281 | 337.1299 | 377.1299 | 0 | 0 | 337.1299 | 377.1299 | 337.1299 | 377.1299 | 绿
118 | 洛江区 | 双阳变10kV宅仔坑线628 | 阳山1#变 | 09804254 | 278.0892 | 309.5892 | 34.65 | 0 | 243.4392 | 274.9392 | 243.4392 | 274.9392 | 绿
119 | 洛江区 | 塘西变10kV坪山线944 | 阳光花园城充电桩箱变 | 3M80515000127698 | 493.9175 | 556.9175 | 0 | 0 | 493.9175 | 556.9175 | 493.9175 | 556.9175 | 绿
120 | 洛江区 | 塘西变10kV坪山线944 | 阳光花园城6# | 3098470670-6 | 512.433 | 575.433 | 0 | 0 | 512.433 | 575.433 | 512.433 | 575.433 | 绿
121 | 洛江区 | 塘西变10kV塘河线921 | 阳光花园城5#变 | 3098470670-5 | 529.4433 | 592.4433 | 0 | 0 | 529.4433 | 592.4433 | 529.4433 | 592.4433 | 绿
122 | 洛江区 | 塘西变10kV坪山线944 | 阳光花园城4# | 3098470670-4 | 515.5052 | 578.5052 | 0 | 0 | 515.5052 | 578.5052 | 515.5052 | 578.5052 | 绿
123 | 洛江区 | 塘西变10kV塘河线921 | 阳光花园城3#变 | 3098470670-3 | 506.9072 | 569.9072 | 0 | 0 | 506.9072 | 569.9072 | 506.9072 | 569.9072 | 绿
124 | 洛江区 | 塘西变10kV坪山线944 | 阳光花园城2#配电室5#变 | 3M80503000003864 | 511.0928 | 574.0928 | 0 | 0 | 511.0928 | 574.0928 | 511.0928 | 574.0928 | 绿
125 | 洛江区 | 塘西变10kV坪山线944 | 阳光花园城2#配电室4#变 | 3M80503000003863 | 518.9691 | 581.9691 | 0 | 0 | 518.9691 | 581.9691 | 518.9691 | 581.9691 | 绿
126 | 洛江区 | 塘西变10kV坪山线944 | 阳光花园城2#配电室3#变 | 3M80503000003862 | 513.299 | 576.299 | 0 | 0 | 513.299 | 576.299 | 513.299 | 576.299 | 绿
127 | 洛江区 | 塘西变10kV坪山线944 | 阳光花园城2#配电室2#变 | 3M80503000003861 | 512.9691 | 575.9691 | 0 | 0 | 512.9691 | 575.9691 | 512.9691 | 575.9691 | 绿
128 | 洛江区 | 塘西变10kV坪山线944 | 阳光花园城2#配电室1#变 | 3M80503000003860 | 515.6082 | 578.6082 | 0 | 0 | 515.6082 | 578.6082 | 515.6082 | 578.6082 | 绿
129 | 洛江区 | 塘西变10kV坪山线944 | 阳光花园城2# | 3098470670-2 | 511.732 | 574.732 | 0 | 0 | 511.732 | 574.732 | 511.732 | 574.732 | 绿
130 | 洛江区 | 塘西变10kV塘河线921 | 阳光花园城1#变 | 3098470670-1 | 516.0619 | 579.0619 | 0 | 0 | 516.0619 | 579.0619 | 516.0619 | 579.0619 | 绿
131 | 洛江区 | 万安变10kV南堤线622 | 阳光美尔奇4#变 | 7508720342 | 329.0268 | 369.0268 | 0 | 0 | 329.0268 | 369.0268 | 329.0268 | 369.0268 | 绿
132 | 洛江区 | 万安变10kV南堤线622 | 阳光美尔奇3#变 | 3096188788-3 | 508.8454 | 571.8454 | 0 | 0 | 508.8454 | 571.8454 | 508.8454 | 571.8454 | 绿
133 | 洛江区 | 万安变10kV南堤线622 | 阳光美尔奇2#变 | 3096188788-2 | 539.6289 | 602.6289 | 0 | 0 | 539.6289 | 602.6289 | 539.6289 | 602.6289 | 绿
134 | 洛江区 | 万安变10kV南堤线622 | 阳光美尔奇1#变 | 3096188788-1 | 519.4639 | 582.4639 | 0 | 0 | 519.4639 | 582.4639 | 519.4639 | 582.4639 | 绿
135 | 洛江区 | 万安变10kV冠亚线615 | 阳光国际5#配电室2#变 | 0001912054-2 | 502.7216 | 565.7216 | 0 | 0 | 502.7216 | 565.7216 | 502.7216 | 565.7216 | 绿
136 | 洛江区 | 万安变10kV冠亚线615 | 阳光国际5#配电室1#变 | 0001912054-1 | 517.6907 | 580.6907 | 0 | 0 | 517.6907 | 580.6907 | 517.6907 | 580.6907 | 绿
137 | 洛江区 | 万安变10kV冠亚线615 | 阳光国际3#配电室4#变 | 0001912052-4 | 506.6392 | 569.6392 | 0 | 0 | 506.6392 | 569.6392 | 506.6392 | 569.6392 | 绿
138 | 洛江区 | 万安变10kV冠亚线615 | 阳光国际3#配电室3#变 | 0001912052-3 | 508.4536 | 571.4536 | 0 | 0 | 508.4536 | 571.4536 | 508.4536 | 571.4536 | 绿
139 | 洛江区 | 万安变10kV冠亚线615 | 阳光国际3#配电室2#变 | 0001912052-2 | 508.0206 | 571.0206 | 0 | 0 | 508.0206 | 571.0206 | 508.0206 | 571.0206 | 绿
140 | 洛江区 | 万安变10kV冠亚线615 | 阳光国际3#配电室1#变 | 0001912052-1 | 519.1134 | 582.1134 | 0 | 0 | 519.1134 | 582.1134 | 519.1134 | 582.1134 | 绿
141 | 洛江区 | 万安变10kV冠亚线615 | 阳光国际2#配电室1#变 | 0001912051-1 | 566.8866 | 629.8866 | 0 | 0 | 566.8866 | 629.8866 | 566.8866 | 629.8866 | 绿
142 | 洛江区 | 万安变10kV冠亚线615 | 阳光国际1#配电室2#变 | 0001912508-2 | 546.6804 | 609.6804 | 0 | 0 | 546.6804 | 609.6804 | 546.6804 | 609.6804 | 绿
143 | 洛江区 | 双阳变10kV祥光线629 | 阳侨花园城配电室4#变压器 | 3M80503000009324 | 661.8392 | 741.8392 | 0 | 0 | 661.8392 | 741.8392 | 661.8392 | 741.8392 | 绿
144 | 洛江区 | 双阳变10kV祥光线629 | 阳侨花园城配电室3#变压器 | 3M80503000009323 | 646.8948 | 726.8948 | 0 | 0 | 646.8948 | 726.8948 | 646.8948 | 726.8948 | 绿
145 | 洛江区 | 双阳变10kV祥光线629 | 阳侨花园城配电室2#变压器 | 3M80503000009322 | 646.1031 | 726.1031 | 0 | 0 | 646.1031 | 726.1031 | 646.1031 | 726.1031 | 绿
146 | 洛江区 | 双阳变10kV祥光线629 | 阳侨花园城配电室1#变压器 | 3M80503000009321 | 637.9876 | 717.9876 | 0 | 0 | 637.9876 | 717.9876 | 637.9876 | 717.9876 | 绿
147 | 洛江区 | 田边变10kV山边线922 | 银河文化广场2#配电室2#变 | 3M80503000034442 | 670.2515 | 750.2515 | 0 | 0 | 670.2515 | 750.2515 | 670.2515 | 750.2515 | 绿
148 | 洛江区 | 田边变10kV山边线922 | 银河文化广场2#配电室1#变 | 3M80503000034441 | 646.8701 | 726.8701 | 0 | 0 | 646.8701 | 726.8701 | 646.8701 | 726.8701 | 绿
149 | 洛江区 | 田边变10kV山边线922 | 银河文化广场1#配电室2#变 | 3M80503000034440 | 506.1443 | 569.1443 | 0 | 0 | 506.1443 | 569.1443 | 506.1443 | 569.1443 | 绿
150 | 洛江区 | 田边变10kV山边线922 | 银河文化广场1#配电室1#变 | 3M80503000034439 | 512.1856 | 575.1856 | 0 | 0 | 512.1856 | 575.1856 | 512.1856 | 575.1856 | 绿
151 | 洛江区 | 万安变10kV安泰线621 | 铭基新天地二期开闭所2#变 | 3508230701001007 | 986.1237 | 1111.1237 | 0 | 0 | 986.1237 | 1111.1237 | 986.1237 | 1111.1237 | 绿
152 | 洛江区 | 城东变10kV万安西线935 | 铭基新天地二期开闭所1#变 | 3508230701001006 | 989.5258 | 1114.5258 | 0 | 0 | 989.5258 | 1114.5258 | 989.5258 | 1114.5258 | 绿
153 | 洛江区 | 万安变10kV安达线610 | 铭基新天地1#配电室2#变 | 3M80503000030218 | 658.1773 | 738.1773 | 0 | 0 | 658.1773 | 738.1773 | 658.1773 | 738.1773 | 绿
154 | 洛江区 | 万安变10kV安达线610 | 铭基新天地1#配电室1#变 | 3M80503000030217 | 653.0804 | 733.0804 | 0 | 0 | 653.0804 | 733.0804 | 653.0804 | 733.0804 | 绿
155 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 钟山村顶厝4#变 | 3M80503000034003 | 259.9339 | 291.4339 | 94.07 | 0 | 165.8639 | 197.3639 | 165.8639 | 197.3639 | 绿
156 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 钟山村陈庄1#变 | 09980131 | 184.2603 | 204.2603 | 179.65 | 0 | 4.6103 | 24.6103 | 4.6103 | 24.6103 | 绿
157 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 钟山村格棋2#变 | 09980130 | 273.2722 | 304.7722 | 178 | 0 | 95.2722 | 126.7722 | 95.2722 | 126.7722 | 绿
158 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 钟山村宫边3# | 00138223 | 408.0414 | 448.0414 | 321.66 | 0 | 86.3814 | 126.3814 | 86.3814 | 126.3814 | 绿
159 | 洛江区 | 双阳变10kV宅仔坑线628 | 金辉优步学府2#配电室4#变 | 3505231501006079 | 651.8866 | 731.8866 | 0 | 0 | 651.8866 | 731.8866 | 651.8866 | 731.8866 | 绿
160 | 洛江区 | 双阳变10kV董厝线617 | 金辉优步学府2#配电室3#变 | 3505231501006071 | 636.1443 | 716.1443 | 0 | 0 | 636.1443 | 716.1443 | 636.1443 | 716.1443 | 绿
161 | 洛江区 | 双阳变10kV宅仔坑线628 | 金辉优步学府2#配电室2#变 | 3505231501006077 | 635.5258 | 715.5258 | 0 | 0 | 635.5258 | 715.5258 | 635.5258 | 715.5258 | 绿
162 | 洛江区 | 双阳变10kV董厝线617 | 金辉优步学府2#配电室1#变 | 3505231501007093 | 632.4639 | 712.4639 | 0 | 0 | 632.4639 | 712.4639 | 632.4639 | 712.4639 | 绿
163 | 洛江区 | 双阳变10kV宅仔坑线628 | 金辉优步学府1#配电室4#变 | 3505231501007095 | 635.5567 | 715.5567 | 0 | 0 | 635.5567 | 715.5567 | 635.5567 | 715.5567 | 绿
164 | 洛江区 | 双阳变10kV董厝线617 | 金辉优步学府1#配电室3#变 | 3505231501006065 | 634.6598 | 714.6598 | 0 | 0 | 634.6598 | 714.6598 | 634.6598 | 714.6598 | 绿
165 | 洛江区 | 双阳变10kV宅仔坑线628 | 金辉优步学府1#配电室2#变 | 3505231501007097 | 632.2474 | 712.2474 | 0 | 0 | 632.2474 | 712.2474 | 632.2474 | 712.2474 | 绿
166 | 洛江区 | 双阳变10kV董厝线617 | 金辉优步学府1#配电室1#变 | 3505231501007087 | 634.567 | 714.567 | 0 | 0 | 634.567 | 714.567 | 634.567 | 714.567 | 绿
167 | 洛江区 | 万安变10kV安达线610 | 金屿村7#变 | 3M80515000068371 | 314.6763 | 354.6763 | 0 | 0 | 314.6763 | 354.6763 | 314.6763 | 354.6763 | 绿
168 | 洛江区 | 万安变10kV万凤线619 | 金屿3# | 09907878 | 365.1521 | 405.1521 | 159.75 | 0 | 205.4021 | 245.4021 | 205.4021 | 245.4021 | 绿
169 | 洛江区 | 塘西变10kV塘埭线918 | 金威颐景苑5#箱变 | 3M80503000003284 | 413.5101 | 463.5101 | 10.64 | 0 | 402.8701 | 452.8701 | 402.8701 | 452.8701 | 绿
170 | 洛江区 | 塘西变10kV塘埭线918 | 金威颐景苑4#箱变 | 3M80503000003283 | 413.7794 | 463.7794 | 15 | 0 | 398.7794 | 448.7794 | 398.7794 | 448.7794 | 绿
171 | 洛江区 | 塘西变10kV塘埭线918 | 金威颐园杏花苑变 | 3503230101003096 | 498.0206 | 561.0206 | 0 | 0 | 498.0206 | 561.0206 | 498.0206 | 561.0206 | 绿
172 | 洛江区 | 塘西变10kV塘埭线918 | 金威豪景苑2#箱变 | 3M80503000003281 | 418.1412 | 468.1412 | 28.5 | 0 | 389.6412 | 439.6412 | 389.6412 | 439.6412 | 绿
173 | 洛江区 | 塘西变10kV塘埭线918 | 金威玉泉岛1#箱变 | 3M80503000003280 | 397.8227 | 447.8227 | 0 | 0 | 397.8227 | 447.8227 | 397.8227 | 447.8227 | 绿
174 | 洛江区 | 塘西变10kV塘埭线918 | 金威御庭院7#箱变 | 00045222 | 397.7526 | 447.7526 | 0 | 0 | 397.7526 | 447.7526 | 397.7526 | 447.7526 | 绿
175 | 洛江区 | 塘西变10kV塘埭线918 | 金威刺桐苑6#箱变 | 3M80515000069829 | 497.8351 | 560.8351 | 0 | 0 | 497.8351 | 560.8351 | 497.8351 | 560.8351 | 绿
176 | 洛江区 | 塘西变10kV塘埭线918 | 金威丽景苑8#箱变 | 3M80503000003287 | 408.3794 | 458.3794 | 0 | 0 | 408.3794 | 458.3794 | 408.3794 | 458.3794 | 绿
177 | 洛江区 | 罗溪变10kV后双线622 | 豪景花苑箱变 | 3M80515000054491 | 327.2454 | 367.2454 | 0 | 0 | 327.2454 | 367.2454 | 327.2454 | 367.2454 | 绿
178 | 洛江区 | 罗溪变10kV后双线622 | 豪景花苑2# | 3M80503000002541 | 503.5258 | 566.5258 | 0 | 0 | 503.5258 | 566.5258 | 503.5258 | 566.5258 | 绿
179 | 洛江区 | 罗溪变10kV后双线622 | 豪景花苑1# | 3M80503000002540 | 513.2165 | 576.2165 | 0 | 0 | 513.2165 | 576.2165 | 513.2165 | 576.2165 | 绿
180 | 洛江区 | 溪林变10kV溪后线614 | 西头顶西3# | 00089849 | 292.5361 | 324.0361 | 30 | 0 | 262.5361 | 294.0361 | 262.5361 | 294.0361 | 绿
181 | 洛江区 | 溪林变10kV溪厅线618 | 西头顶西1#变 | 09980089 | 302.6581 | 334.1581 | 152.72 | 0 | 149.9381 | 181.4381 | 149.9381 | 181.4381 | 绿
182 | 洛江区 | 溪林变10kV溪厅线618 | 西头村部4# | 0000504501 | 345.9326 | 385.9326 | 76.18 | 0 | 269.7526 | 309.7526 | 269.7526 | 309.7526 | 绿
183 | 洛江区 | 溪林变10kV溪厅线618 | 西头下西2# | 09980251 | 326.0488 | 357.5488 | 283.69 | 0 | 42.3588 | 73.8588 | 42.3588 | 73.8588 | 绿
184 | 洛江区 | 河市变10kV河坛线942 | 蛟南村顶官坪1# | 09102660 | 342.7705 | 377.0476 | 362.82 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
185 | 洛江区 | 河市变10kV河坛线942 | 蛟南村5# | 3M80503000000604 | 415.7193 | 457.2912 | 501.41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
186 | 洛江区 | 河市变10kV河霞线917 | 蛟南村3#变 | 00181166 | 313.501 | 353.501 | 0 | 0 | 313.501 | 353.501 | 313.501 | 353.501 | 绿
187 | 洛江区 | 河市变10kV河霞线917 | 蛟南村2# | 00011998 | 424.8813 | 464.8813 | 387.17 | 0 | 37.7113 | 77.7113 | 37.7113 | 77.7113 | 绿
188 | 洛江区 | 河市变10kV河坛线942 | 蛟南安置地4#箱变 | 3507231801005011 | 588.0254 | 651.0254 | 219.58 | 0 | 368.4454 | 431.4454 | 368.4454 | 431.4454 | 绿
189 | 洛江区 | 河市变10kV河霞线917 | 蛟南安置地3#箱变 | 3507231801004018 | 527.4763 | 590.4763 | 96 | 30 | 431.4763 | 494.4763 | 401.4763 | 464.4763 | 绿
190 | 洛江区 | 河市变10kV河霞线917 | 蛟南安置地2#箱变 | 3507231101006035 | 523.2577 | 586.2577 | 60 | 0 | 463.2577 | 526.2577 | 463.2577 | 526.2577 | 绿
191 | 洛江区 | 河市变10kV河霞线917 | 蛟南安置地1#箱变 | 3507231101007039 | 509.7946 | 572.7946 | 148.64 | 0 | 361.1546 | 424.1546 | 361.1546 | 424.1546 | 绿
192 | 洛江区 | 虹坂变10kV后溪线922 | 虹山村山头5# | 0001006507 | 330.299 | 370.299 | 0 | 0 | 330.299 | 370.299 | 330.299 | 370.299 | 绿
193 | 洛江区 | 虹坂变10kV后溪线922 | 虹山村小宗边2# | 09980257 | 321.0474 | 361.0474 | 0 | 0 | 321.0474 | 361.0474 | 321.0474 | 361.0474 | 绿
194 | 洛江区 | 虹坂变10kV后溪线922 | 虹山村宫口3#变 | 09980268 | 518.2186 | 581.2186 | 0 | 0 | 518.2186 | 581.2186 | 518.2186 | 581.2186 | 绿
195 | 洛江区 | 虹坂变10kV后溪线922 | 虹山村凤吟4# | 00138229 | 253.7072 | 285.2072 | 0 | 0 | 253.7072 | 285.2072 | 253.7072 | 285.2072 | 绿
196 | 洛江区 | 虹坂变10kV后溪线922 | 虹山村农民街6#变 | 3M80515000067918 | 340.7918 | 380.7918 | 0 | 0 | 340.7918 | 380.7918 | 340.7918 | 380.7918 | 绿
197 | 洛江区 | 虹坂变10kV后溪线922 | 虹山村农民街1#变 | 09980267 | 329.7938 | 369.7938 | 0 | 0 | 329.7938 | 369.7938 | 329.7938 | 369.7938 | 绿
198 | 洛江区 | 虹坂变10kV后溪线922 | 虹山村下坪岭7#变 | 3502252101000021 | 328.8412 | 368.8412 | 0 | 0 | 328.8412 | 368.8412 | 328.8412 | 368.8412 | 绿
199 | 洛江区 | 溪林变10kV凤栖线942 | 蔡内美蕊5#变 | 0001023506 | 323.0499 | 355.3549 | 310.75 | 38.2641 | 12.2999 | 13.5299 | 0 | 0 | 黄
200 | 洛江区 | 溪林变10kV罗林线921 | 蔡内村部2#变 | 09980024 | 351.6497 | 383.1497 | 311.06 | 0 | 40.5897 | 72.0897 | 40.5897 | 72.0897 | 绿
201 | 洛江区 | 溪林变10kV罗林线921 | 蔡内村后梧7# | 3M80515000052160 | 385.8324 | 425.8324 | 377.82 | 0 | 8.0124 | 48.0124 | 8.0124 | 48.0124 | 绿
202 | 洛江区 | 溪林变10kV罗林线921 | 蔡内村后梧1# | 09980023 | 179.7127 | 197.6839 | 185.89 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
203 | 洛江区 | 溪林变10kV凤栖线942 | 蔡内新联3# | 09980025 | 310.968 | 342.468 | 191.7 | 0 | 119.268 | 150.768 | 119.268 | 150.768 | 绿
204 | 洛江区 | 溪林变10kV罗林线921 | 蔡内团结4#变 | 0000061001 | 440.0733 | 480.0733 | 318.63 | 0 | 121.4433 | 161.4433 | 121.4433 | 161.4433 | 绿
205 | 洛江区 | 溪林变10kV罗林线921 | 蔡内产丘6# | 0001074014 | 414.3494 | 455.7843 | 443.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
206 | 洛江区 | 城东变10kV城正线913 | 莲花禧上公馆2#配电室2#变 | 3512242301009007 | 633.9175 | 713.9175 | 0 | 0 | 633.9175 | 713.9175 | 633.9175 | 713.9175 | 绿
207 | 洛江区 | 塘西变10kV塘生线922 | 莲花禧上公馆2#配电室1#变 | 3512242301009006 | 627.3299 | 707.3299 | 0 | 0 | 627.3299 | 707.3299 | 627.3299 | 707.3299 | 绿
208 | 洛江区 | 城东变10kV城正线913 | 莲花禧上公馆1#配电室4#变 | 3512242301001005 | 495.6082 | 558.6082 | 0 | 0 | 495.6082 | 558.6082 | 495.6082 | 558.6082 | 绿
209 | 洛江区 | 塘西变10kV塘生线922 | 莲花禧上公馆1#配电室3#变 | 3512242301009004 | 493.6289 | 556.6289 | 0 | 0 | 493.6289 | 556.6289 | 493.6289 | 556.6289 | 绿
210 | 洛江区 | 城东变10kV城正线913 | 莲花禧上公馆1#配电室2#变 | 3512242301009005 | 512.4124 | 575.4124 | 0 | 0 | 512.4124 | 575.4124 | 512.4124 | 575.4124 | 绿
211 | 洛江区 | 塘西变10kV塘生线922 | 莲花禧上公馆1#配电室1#变 | 3512242301009003 | 496.7423 | 559.7423 | 0 | 0 | 496.7423 | 559.7423 | 496.7423 | 559.7423 | 绿
212 | 洛江区 | 虹坂变10kV苏山线912 | 苏山车房街10# | 3M80503000038341 | 324.5361 | 364.5361 | 0 | 0 | 324.5361 | 364.5361 | 324.5361 | 364.5361 | 绿
213 | 洛江区 | 虹坂变10kV苏山线912 | 苏山棕叶林7# | 0000980005 | 339.0825 | 379.0825 | 50 | 0 | 289.0825 | 329.0825 | 289.0825 | 329.0825 | 绿
214 | 洛江区 | 虹坂变10kV苏山线912 | 苏山村车房街5# | 09980254 | 356.8581 | 396.8581 | 147.72 | 0 | 209.1381 | 249.1381 | 209.1381 | 249.1381 | 绿
215 | 洛江区 | 虹坂变10kV后虹线913 | 苏山村外塔6# | 00067697 | 254.8206 | 286.3206 | 0 | 0 | 254.8206 | 286.3206 | 254.8206 | 286.3206 | 绿
216 | 洛江区 | 虹坂变10kV后虹线913 | 苏山村塔头4# | 09980253 | 319.9381 | 359.9381 | 0 | 0 | 319.9381 | 359.9381 | 319.9381 | 359.9381 | 绿
217 | 洛江区 | 虹坂变10kV后虹线913 | 苏山村下尾9#变 | 3512223001002054 | 172.4804 | 192.4804 | 0 | 0 | 172.4804 | 192.4804 | 172.4804 | 192.4804 | 绿
218 | 洛江区 | 虹坂变10kV后溪线922 | 苏山村8#变 | 3M80503000004380 | 156.701 | 176.701 | 0 | 0 | 156.701 | 176.701 | 156.701 | 176.701 | 绿
219 | 洛江区 | 虹坂变10kV苏山线912 | 苏山市田2# | 09980259 | 263.567 | 295.067 | 0 | 0 | 263.567 | 295.067 | 263.567 | 295.067 | 绿
220 | 洛江区 | 虹坂变10kV苏山线912 | 苏山前坂3# | 09980258 | 313.4021 | 353.4021 | 42.9 | 0 | 270.5021 | 310.5021 | 270.5021 | 310.5021 | 绿
221 | 洛江区 | 双阳变10kV下炉线619 | 翰林合著5#配电室2#变 | 3512232201005020 | 629.4433 | 709.4433 | 0 | 0 | 629.4433 | 709.4433 | 629.4433 | 709.4433 | 绿
222 | 洛江区 | 双阳变10kV玉泉线627 | 翰林合著5#配电室1#变 | 3512232201004016 | 630.268 | 710.268 | 0 | 0 | 630.268 | 710.268 | 630.268 | 710.268 | 绿
223 | 洛江区 | 双阳变10kV下炉线619 | 翰林合著4#配电室2#变 | 3512232201005019 | 634.5567 | 714.5567 | 0 | 0 | 634.5567 | 714.5567 | 634.5567 | 714.5567 | 绿
224 | 洛江区 | 双阳变10kV玉泉线627 | 翰林合著4#配电室1#变 | 3512232201005018 | 633.4845 | 713.4845 | 0 | 0 | 633.4845 | 713.4845 | 633.4845 | 713.4845 | 绿
225 | 洛江区 | 双阳变10kV下炉线619 | 翰林合著3#配电室4#变 | 3512232201005017 | 635.8763 | 715.8763 | 0 | 0 | 635.8763 | 715.8763 | 635.8763 | 715.8763 | 绿
226 | 洛江区 | 双阳变10kV玉泉线627 | 翰林合著3#配电室3#变 | 3512232201005016 | 632.3299 | 712.3299 | 0 | 0 | 632.3299 | 712.3299 | 632.3299 | 712.3299 | 绿
227 | 洛江区 | 双阳变10kV下炉线619 | 翰林合著3#配电室2#变 | 3512232201005015 | 632 | 712 | 0 | 0 | 632 | 712 | 632 | 712 | 绿
228 | 洛江区 | 双阳变10kV玉泉线627 | 翰林合著3#配电室1#变 | 3512232201004015 | 631.1753 | 711.1753 | 0 | 0 | 631.1753 | 711.1753 | 631.1753 | 711.1753 | 绿
229 | 洛江区 | 双阳变10kV下炉线619 | 翰林合著2#配电室4#变 | 3512232201004014 | 643.6289 | 723.6289 | 0 | 0 | 643.6289 | 723.6289 | 643.6289 | 723.6289 | 绿
230 | 洛江区 | 双阳变10kV玉泉线627 | 翰林合著2#配电室3#变 | 3512232201005014 | 629.9381 | 709.9381 | 0 | 0 | 629.9381 | 709.9381 | 629.9381 | 709.9381 | 绿
231 | 洛江区 | 双阳变10kV下炉线619 | 翰林合著2#配电室2#变 | 3512232201005013 | 630.1031 | 710.1031 | 0 | 0 | 630.1031 | 710.1031 | 630.1031 | 710.1031 | 绿
232 | 洛江区 | 双阳变10kV玉泉线627 | 翰林合著2#配电室1#变 | 3512232201005012 | 629.7732 | 709.7732 | 0 | 0 | 629.7732 | 709.7732 | 629.7732 | 709.7732 | 绿
233 | 洛江区 | 双阳变10kV下炉线619 | 翰林合著1#配电室4#变 | 3512232201004012 | 647.7526 | 727.7526 | 0 | 0 | 647.7526 | 727.7526 | 647.7526 | 727.7526 | 绿
234 | 洛江区 | 双阳变10kV玉泉线627 | 翰林合著1#配电室3#变 | 3512232201005011 | 630.0206 | 710.0206 | 0 | 0 | 630.0206 | 710.0206 | 630.0206 | 710.0206 | 绿
235 | 洛江区 | 双阳变10kV下炉线619 | 翰林合著1#配电室2#变 | 3512232201004011 | 630.8454 | 710.8454 | 0 | 0 | 630.8454 | 710.8454 | 630.8454 | 710.8454 | 绿
236 | 洛江区 | 双阳变10kV玉泉线627 | 翰林合著1#配电室1#变 | 3512232201005010 | 632 | 712 | 0 | 0 | 632 | 712 | 632 | 712 | 绿
237 | 洛江区 | 城东变10kV万安西线935 | 翡翠山庄1#变 | 3M80515000139598 | 544.4536 | 607.4536 | 0 | 0 | 544.4536 | 607.4536 | 544.4536 | 607.4536 | 绿
238 | 洛江区 | 罗溪变10kV建兴线613 | 翁山马路弯11#变 | 0001660010 | 288.6222 | 320.1222 | 135.55 | 36 | 153.0722 | 184.5722 | 117.0722 | 148.5722 | 绿
239 | 洛江区 | 罗溪变10kV建兴线613 | 翁山顶厝10# | 0001661503 | 336.3155 | 376.3155 | 73 | 0 | 263.3155 | 303.3155 | 263.3155 | 303.3155 | 绿
240 | 洛江区 | 罗溪变10kV柏山线611 | 翁山草埔头14# | 3M80503000044699 | 179.9412 | 199.9412 | 173.5 | 0 | 6.4412 | 26.4412 | 6.4412 | 26.4412 | 绿
241 | 洛江区 | 罗溪变10kV建兴线613 | 翁山村过溪8#变 | 00188154 | 306.9165 | 337.6081 | 346.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
242 | 洛江区 | 罗溪变10kV柏山线611 | 翁山村草埔头4# | 09980142 | 344.8444 | 384.8444 | 253.03 | 20 | 91.8144 | 131.8144 | 71.8144 | 111.8144 | 绿
243 | 洛江区 | 罗溪变10kV建兴线613 | 翁山村科脚1# | 09980138 | 338.4241 | 378.4241 | 188.42 | 38 | 150.0041 | 190.0041 | 112.0041 | 152.0041 | 绿
244 | 洛江区 | 罗溪变10kV建兴线613 | 翁山村碑牌内7# | 00138227 | 345.7722 | 385.7722 | 310.3 | 12.5 | 35.4722 | 75.4722 | 22.9722 | 62.9722 | 绿
245 | 洛江区 | 罗溪变10kV柏山线611 | 翁山村洋青珑3# | 09980141 | 402.8933 | 442.8933 | 236.85 | 15 | 166.0433 | 206.0433 | 151.0433 | 191.0433 | 绿
246 | 洛江区 | 罗溪变10kV建兴线613 | 翁山村村部2# | 09980137 | 363.5033 | 403.5033 | 310.06 | 33 | 53.4433 | 93.4433 | 20.4433 | 60.4433 | 绿
247 | 洛江区 | 罗溪变10kV柏山线611 | 翁山村山边5#变 | 09980139 | 377.506 | 415.2566 | 399.44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
248 | 洛江区 | 罗溪变10kV柏山线611 | 翁山村关坑12#变 | 3M80503000000721 | 157.8866 | 177.8866 | 0 | 0 | 157.8866 | 177.8866 | 157.8866 | 177.8866 | 绿
249 | 洛江区 | 罗溪变10kV柏山线611 | 翁山村乌岸6# | 09980140 | 160.6632 | 180.6632 | 22.89 | 12 | 137.7732 | 157.7732 | 125.7732 | 145.7732 | 绿
250 | 洛江区 | 罗溪变10kV柏山线611 | 翁山关坑9# | 0000952009 | 313.7366 | 345.1103 | 294.14 | 33.2346 | 19.5966 | 21.5563 | 0 | 0 | 黄
251 | 洛江区 | 塘西变10kV塘厝线945 | 美裕嘉园别墅配电室2#变 | 3M80503000027583 | 635.7608 | 715.7608 | 0 | 0 | 635.7608 | 715.7608 | 635.7608 | 715.7608 | 绿
252 | 洛江区 | 塘西变10kV塘厝线945 | 美裕嘉园别墅配电室1#变 | 3M80503000027582 | 645.7072 | 725.7072 | 0 | 0 | 645.7072 | 725.7072 | 645.7072 | 725.7072 | 绿
253 | 洛江区 | 塘西变10kV塘厝线945 | 美裕嘉园2#配电室2#变 | 3M80515000063296 | 786.7216 | 886.7216 | 0 | 0 | 786.7216 | 886.7216 | 786.7216 | 886.7216 | 绿
254 | 洛江区 | 塘西变10kV塘厝线945 | 美裕嘉园2#配电室1#变 | 3M80515000063295 | 793 | 893 | 0 | 0 | 793 | 893 | 793 | 893 | 绿
255 | 洛江区 | 塘西变10kV塘厝线945 | 美裕嘉园1#开闭所兼1#配电室2#变 | 3M80515000063294 | 814.8969 | 914.8969 | 0 | 0 | 814.8969 | 914.8969 | 814.8969 | 914.8969 | 绿
256 | 洛江区 | 塘西变10kV塘厝线945 | 美裕嘉园1#开闭所兼1#配电室1#变 | 3M80515000063293 | 791.8247 | 891.8247 | 0 | 0 | 791.8247 | 891.8247 | 791.8247 | 891.8247 | 绿
257 | 洛江区 | 马甲变10kV祈梅线614 | 美岭安置小区2#变 | 3M80503000009484 | 664.7093 | 744.7093 | 0 | 0 | 664.7093 | 744.7093 | 664.7093 | 744.7093 | 绿
258 | 洛江区 | 马甲变10kV祈梅线614 | 美岭安置小区1#变 | 3M80503000009483 | 652.5608 | 732.5608 | 0 | 95 | 652.5608 | 732.5608 | 557.5608 | 637.5608 | 绿
259 | 洛江区 | 万安变10kV安泰线621 | 美尔奇房地产2#箱式变 | 00050548 | 511.5052 | 574.5052 | 0 | 0 | 511.5052 | 574.5052 | 511.5052 | 574.5052 | 绿
260 | 洛江区 | 万安变10kV安泰线621 | 美尔奇房地产1#箱式变 | 00050546 | 526.7629 | 589.7629 | 0 | 0 | 526.7629 | 589.7629 | 526.7629 | 589.7629 | 绿
261 | 洛江区 | 万安变10kV冠亚线615 | 美尔奇4#变压器 | 3M80503000016404 | 642.8619 | 722.8619 | 0 | 0 | 642.8619 | 722.8619 | 642.8619 | 722.8619 | 绿
262 | 洛江区 | 万安变10kV冠亚线615 | 美尔奇3#变压器 | 3M80503000016403 | 664.4619 | 744.4619 | 0 | 0 | 664.4619 | 744.4619 | 664.4619 | 744.4619 | 绿
263 | 洛江区 | 万安变10kV冠亚线615 | 美尔奇2#变压器 | 3M80503000016402 | 514.2062 | 577.2062 | 0 | 0 | 514.2062 | 577.2062 | 514.2062 | 577.2062 | 绿
264 | 洛江区 | 万安变10kV冠亚线615 | 美尔奇1#变压器 | 3M80503000016401 | 513.8763 | 576.8763 | 0 | 0 | 513.8763 | 576.8763 | 513.8763 | 576.8763 | 绿
265 | 洛江区 | 塘西变10kV塘生线922 | 美亚芳邻开闭所兼1#配电室3#变 | 3M80503000030921 | 641.6495 | 721.6495 | 0 | 0 | 641.6495 | 721.6495 | 641.6495 | 721.6495 | 绿
266 | 洛江区 | 城东变10kV万安西线935 | 美亚芳邻开闭所兼1#配电室2#变 | 3M80503000030920 | 656.8412 | 736.8412 | 0 | 0 | 656.8412 | 736.8412 | 656.8412 | 736.8412 | 绿
267 | 洛江区 | 塘西变10kV塘生线922 | 美亚芳邻开闭所兼1#配电室1#变 | 3M80503000030919 | 653.5753 | 733.5753 | 0 | 0 | 653.5753 | 733.5753 | 653.5753 | 733.5753 | 绿
268 | 洛江区 | 塘西变10kV塘生线922 | 美亚芳邻2#配电室3#变 | 3M80503000030924 | 637.4928 | 717.4928 | 0 | 0 | 637.4928 | 717.4928 | 637.4928 | 717.4928 | 绿
269 | 洛江区 | 塘西变10kV塘生线922 | 美亚芳邻2#配电室2#变 | 3M80503000030923 | 640.2639 | 720.2639 | 0 | 0 | 640.2639 | 720.2639 | 640.2639 | 720.2639 | 绿
270 | 洛江区 | 塘西变10kV塘生线922 | 美亚芳邻2#配电室1#变 | 3M80503000030922 | 641.5753 | 721.5753 | 0 | 0 | 641.5753 | 721.5753 | 641.5753 | 721.5753 | 绿
271 | 洛江区 | 罗溪变10kV建兴线613 | 罗溪安置房2#配电室2#变压器 | 3M80503000024403 | 402.3753 | 452.3753 | 0 | 0 | 402.3753 | 452.3753 | 402.3753 | 452.3753 | 绿
272 | 洛江区 | 罗溪变10kV建兴线613 | 罗溪安置房2#配电室1#变压器 | 3M80503000024402 | 401.3691 | 451.3691 | 0 | 0 | 401.3691 | 451.3691 | 401.3691 | 451.3691 | 绿
273 | 洛江区 | 罗溪变10kV建兴线613 | 罗溪安置房1#配电室1#变压器 | 3M80503000024401 | 401.1546 | 451.1546 | 0 | 0 | 401.1546 | 451.1546 | 401.1546 | 451.1546 | 绿
274 | 洛江区 | 罗溪变10kV虹山线612 | 罗溪农贸市场 | 7507241295 | 210.2021 | 235.2021 | 0 | 0 | 210.2021 | 235.2021 | 210.2021 | 235.2021 | 绿
275 | 洛江区 | 塘西变10kV塘江线923 | 绿色美尔奇4#变 | 3M80503000002386 | 404.6021 | 454.6021 | 0 | 0 | 404.6021 | 454.6021 | 404.6021 | 454.6021 | 绿
276 | 洛江区 | 塘西变10kV塘新线917 | 绿色美尔奇3# | 3M80503000002385 | 404.1732 | 454.1732 | 0 | 0 | 404.1732 | 454.1732 | 404.1732 | 454.1732 | 绿
277 | 洛江区 | 塘西变10kV塘江线923 | 绿色美尔奇2# | 3M80503000002384 | 405.8392 | 455.8392 | 0 | 0 | 405.8392 | 455.8392 | 405.8392 | 455.8392 | 绿
278 | 洛江区 | 塘西变10kV塘新线917 | 绿色美尔奇1# | 3M80503000002383 | 401.2866 | 451.2866 | 0 | 0 | 401.2866 | 451.2866 | 401.2866 | 451.2866 | 绿
279 | 洛江区 | 万安变10kV万光线624 | 红树湾B区开闭所兼2#配电室7#变 | 3M80515000083674 | 659.5876 | 739.5876 | 0 | 0 | 659.5876 | 739.5876 | 659.5876 | 739.5876 | 绿
280 | 洛江区 | 万安变10kV万光线624 | 红树湾B区开闭所兼2#配电室5#变 | 3M80515000083651 | 662.6186 | 742.6186 | 0 | 0 | 662.6186 | 742.6186 | 662.6186 | 742.6186 | 绿
281 | 洛江区 | 万安变10kV万光线624 | 红树湾B区开闭所兼2#配电室3#变 | 3M80515000083671 | 677.2165 | 757.2165 | 0 | 0 | 677.2165 | 757.2165 | 677.2165 | 757.2165 | 绿
282 | 洛江区 | 万安变10kV万光线624 | 红树湾B区开闭所兼2#配电室1#变 | 3M80515000083669 | 666.6392 | 746.6392 | 0 | 0 | 666.6392 | 746.6392 | 666.6392 | 746.6392 | 绿
283 | 洛江区 | 万安变10kV万光线624 | 红树湾B区1#配电室5#变 | 3M80515000083678 | 640.1649 | 720.1649 | 0 | 0 | 640.1649 | 720.1649 | 640.1649 | 720.1649 | 绿
284 | 洛江区 | 万安变10kV万光线624 | 红树湾B区1#配电室4#变 | 3M80515000083653 | 638.3093 | 718.3093 | 0 | 0 | 638.3093 | 718.3093 | 638.3093 | 718.3093 | 绿
285 | 洛江区 | 万安变10kV万光线624 | 红树湾B区1#配电室3#变 | 3M80515000083677 | 640.5979 | 720.5979 | 0 | 0 | 640.5979 | 720.5979 | 640.5979 | 720.5979 | 绿
286 | 洛江区 | 万安变10kV万光线624 | 红树湾B区1#配电室2#变 | 3M80515000083652 | 641.866 | 721.866 | 0 | 0 | 641.866 | 721.866 | 641.866 | 721.866 | 绿
287 | 洛江区 | 万安变10kV万光线624 | 红树湾B区1#配电室1#变 | 3M80515000083676 | 639.5773 | 719.5773 | 0 | 0 | 639.5773 | 719.5773 | 639.5773 | 719.5773 | 绿
288 | 洛江区 | 双阳变10kV河市Ⅰ回611 | 祥光花苑四期配电室3#变 | 0001845009-3 | 547.2165 | 610.2165 | 0 | 0 | 547.2165 | 610.2165 | 547.2165 | 610.2165 | 绿
289 | 洛江区 | 塘西变10kV塘宅线914 | 祥光花苑四期配电室2#变 | 0001845009-5 | 499.5258 | 562.5258 | 0 | 0 | 499.5258 | 562.5258 | 499.5258 | 562.5258 | 绿
290 | 洛江区 | 双阳变10kV河市Ⅰ回611 | 祥光花苑四期配电室1#变 | 0001845009-2 | 519.567 | 582.567 | 0 | 0 | 519.567 | 582.567 | 519.567 | 582.567 | 绿
291 | 洛江区 | 双阳变10kV河市Ⅰ回611 | 祥光花苑五期配电室2#变 | 0001845009-1 | 513.9588 | 576.9588 | 0 | 0 | 513.9588 | 576.9588 | 513.9588 | 576.9588 | 绿
292 | 洛江区 | 塘西变10kV塘宅线914 | 祥光花苑五期配电室1#变 | 7508619273-1 | 498.5361 | 561.5361 | 0 | 0 | 498.5361 | 561.5361 | 498.5361 | 561.5361 | 绿
293 | 洛江区 | 双阳变10kV河市Ⅰ回611 | 祥光花苑三期配电室3#变 | 7508619273-3 | 519.732 | 582.732 | 0 | 0 | 519.732 | 582.732 | 519.732 | 582.732 | 绿
294 | 洛江区 | 双阳变10kV河市Ⅰ回611 | 祥光花苑三期配电室2#变 | 7508619273-2 | 548.4124 | 611.4124 | 0 | 0 | 548.4124 | 611.4124 | 548.4124 | 611.4124 | 绿
295 | 洛江区 | 双阳变10kV河市Ⅰ回611 | 祥光花苑三期配电室1#变 | 0001845009-4 | 559.8351 | 622.8351 | 0 | 0 | 559.8351 | 622.8351 | 559.8351 | 622.8351 | 绿
296 | 洛江区 | 双阳变10kV河市Ⅰ回611 | 祥光花苑一期1#变 | 00049808 | 351.934 | 391.934 | 0 | 0 | 351.934 | 391.934 | 351.934 | 391.934 | 绿
297 | 洛江区 | 双阳变10kV河市Ⅰ回611 | 祥光花苑3# | 00188860 | 563.732 | 626.732 | 0 | 0 | 563.732 | 626.732 | 563.732 | 626.732 | 绿
298 | 洛江区 | 双阳变10kV河市Ⅰ回611 | 祥光花苑2# | 00188859 | 551.6289 | 614.6289 | 0 | 0 | 551.6289 | 614.6289 | 551.6289 | 614.6289 | 绿
299 | 洛江区 | 双阳变10kV河市Ⅰ回611 | 祥光花苑1# | 00174585 | 534.3093 | 597.3093 | 0 | 0 | 534.3093 | 597.3093 | 534.3093 | 597.3093 | 绿
300 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 祈山村翁前9# | 3M80515000071605 | 316.7299 | 356.7299 | 0 | 0 | 316.7299 | 356.7299 | 316.7299 | 356.7299 | 绿
301 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 祈山村内栋7# | 3M80503000019021 | 364.1337 | 404.1337 | 210.01 | 0 | 154.1237 | 194.1237 | 154.1237 | 194.1237 | 绿
302 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 祈山村内栋10#变 | 3511232301009022 | 339.2679 | 379.2679 | 68.67 | 0 | 270.5979 | 310.5979 | 270.5979 | 310.5979 | 绿
303 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 祈山新土炉6# | 00183856 | 232.3526 | 255.5878 | 215.8 | 35.5332 | 16.5526 | 18.2078 | 0 | 0 | 黄
304 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 祈山市头8# | 3M80503000038340 | 261.3804 | 292.8804 | 81.9 | 0 | 179.4804 | 210.9804 | 179.4804 | 210.9804 | 绿
305 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 祈山市头3# | 09980073 | 168.3899 | 188.3899 | 56.46 | 0 | 111.9299 | 131.9299 | 111.9299 | 131.9299 | 绿
306 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 祈山岭顶1# | 09980075 | 347.5976 | 387.5976 | 265.01 | 0 | 82.5876 | 122.5876 | 82.5876 | 122.5876 | 绿
307 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 祈山岭后5# | 00183854 | 406.5024 | 446.5024 | 384.49 | 0 | 22.0124 | 62.0124 | 22.0124 | 62.0124 | 绿
308 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 祈山卓厝2# | 09980074 | 294.3426 | 325.8426 | 133.79 | 0 | 160.5526 | 192.0526 | 160.5526 | 192.0526 | 绿
309 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 祈山内栋4# | 09980072 | 299.6845 | 339.6845 | 188 | 12 | 111.6845 | 151.6845 | 99.6845 | 139.6845 | 绿
310 | 洛江区 | 田边变10kV田当线924 | 百阳地产2#配电室1#变 | 3M80515000058409 | 628.8454 | 708.8454 | 0 | 0 | 628.8454 | 708.8454 | 628.8454 | 708.8454 | 绿
311 | 洛江区 | 田边变10kV田当线924 | 百阳地产1#配电室2#变 | 3M80515000058408 | 495.1134 | 558.1134 | 0 | 0 | 495.1134 | 558.1134 | 495.1134 | 558.1134 | 绿
312 | 洛江区 | 田边变10kV田当线924 | 百阳地产1#配电室1#变 | 3M80515000058407 | 495.6082 | 558.6082 | 0 | 0 | 495.6082 | 558.6082 | 495.6082 | 558.6082 | 绿
313 | 洛江区 | 田边变10kV电院线617 | 白洋村后余1#箱式变 | 09410766 | 380.7459 | 420.7459 | 256.35 | 0 | 124.3959 | 164.3959 | 124.3959 | 164.3959 | 绿
314 | 洛江区 | 田边变10kV电院线617 | 白洋村9#变 | 3M80503000000046 | 364.4894 | 400.9383 | 349.86 | 33.0208 | 14.6294 | 16.0923 | 0 | 0 | 黄
315 | 洛江区 | 田边变10kV电院线617 | 白洋村8#箱式变 | 3M80503000000055 | 408.8495 | 448.8495 | 304 | 0 | 104.8495 | 144.8495 | 104.8495 | 144.8495 | 绿
316 | 洛江区 | 田边变10kV电院线617 | 白洋村7# | 0001628003 | 423.2887 | 463.2887 | 339 | 0 | 84.2887 | 124.2887 | 84.2887 | 124.2887 | 绿
317 | 洛江区 | 田边变10kV电院线617 | 白洋村5#箱式变 | 00137500 | 208.0371 | 248.0371 | 0 | 0 | 208.0371 | 248.0371 | 208.0371 | 248.0371 | 绿
318 | 洛江区 | 田边变10kV电院线617 | 白洋村4#变 | 08200395 | 504.8649 | 555.3514 | 574.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
319 | 洛江区 | 田边变10kV电院线617 | 白洋村3# | 00016578 | 296.1237 | 325.7361 | 348 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
320 | 洛江区 | 田边变10kV电院线617 | 白洋村2# | 00011994 | 460.516 | 506.5676 | 482.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
321 | 洛江区 | 田边变10kV后车线933 | 白洋村11#变 | 3M80515000050527 | 374.5201 | 414.5201 | 139.65 | 0 | 234.8701 | 274.8701 | 234.8701 | 274.8701 | 绿
322 | 洛江区 | 田边变10kV电院线617 | 白洋6# | 0000595025 | 92.4805 | 101.7285 | 325 | 80 | 12.4805 | 13.7285 | 0 | 0 | 黄
323 | 洛江区 | 田边变10kV剑潭线615 | 白洋12#箱变 | 3M80515000049448 | 464.869 | 514.869 | 226.37 | 0 | 238.499 | 288.499 | 238.499 | 288.499 | 绿
324 | 洛江区 | 田边变10kV电院线617 | 白洋10#箱式变 | 3M80503000003580 | 319.6371 | 359.6371 | 0 | 0 | 319.6371 | 359.6371 | 319.6371 | 359.6371 | 绿
325 | 洛江区 | 虹坂变10kV苏山线912 | 白凤村西奄2#变 | 09980262 | 323.4216 | 363.4216 | 32.7 | 0 | 290.7216 | 330.7216 | 290.7216 | 330.7216 | 绿
326 | 洛江区 | 虹坂变10kV苏山线912 | 白凤村村部1# | 09980260 | 341.8763 | 381.8763 | 50 | 0 | 291.8763 | 331.8763 | 291.8763 | 331.8763 | 绿
327 | 洛江区 | 虹坂变10kV苏山线912 | 白凤村大墘5#变 | 3506243001006003 | 345.7896 | 385.7896 | 122.87 | 0 | 222.9196 | 262.9196 | 222.9196 | 262.9196 | 绿
328 | 洛江区 | 虹坂变10kV苏山线912 | 白凤村埔尾3# | 09980261 | 317.1237 | 357.1237 | 0 | 0 | 317.1237 | 357.1237 | 317.1237 | 357.1237 | 绿
329 | 洛江区 | 虹坂变10kV苏山线912 | 白凤村4#变 | 3M80503000004761 | 253.9052 | 285.4052 | 0 | 0 | 253.9052 | 285.4052 | 253.9052 | 285.4052 | 绿
330 | 洛江区 | 田边变10kV田院线923 | 电院开闭所2#变 | 7534748398 | 783.5052 | 883.5052 | 0 | 0 | 783.5052 | 883.5052 | 783.5052 | 883.5052 | 绿
331 | 洛江区 | 田边变10kV田玉线613 | 电力技能学院充电桩 | 3M80515000127700 | 313.5876 | 353.5876 | 0 | 0 | 313.5876 | 353.5876 | 313.5876 | 353.5876 | 绿
332 | 洛江区 | 塘西变10kV塘生线922 | 琯头村3#箱变 | 09203042 | 534.6055 | 584.6055 | 498.09 | 21.6667 | 36.5155 | 86.5155 | 14.8488 | 64.8488 | 绿
333 | 洛江区 | 塘西变10kV塘生线922 | 琯头村2#箱变 | 07800079 | 502.7463 | 552.7463 | 309.87 | 41.5 | 192.8763 | 242.8763 | 151.3763 | 201.3763 | 绿
334 | 洛江区 | 城东变10kV新生线933 | 琯头村1# | 00006966 | 456.832 | 502.5152 | 438.38 | 35.0635 | 18.452 | 20.2972 | 0 | 0 | 黄
335 | 洛江区 | 城东变10kV万安西线935 | 琯头6# | 3M80515000066967 | 587.8937 | 646.6831 | 481.37 | 50 | 106.5237 | 117.1761 | 56.5237 | 62.1761 | 绿
336 | 洛江区 | 城东变10kV新生线933 | 琯头5# | 3M80503000001663 | 426.9453 | 466.9453 | 271.77 | 0 | 155.1753 | 195.1753 | 155.1753 | 195.1753 | 绿
337 | 洛江区 | 城东变10kV万安南线927 | 琯头4#箱变 | 08100371 | 566.067 | 629.067 | 40.5 | 0 | 525.567 | 588.567 | 525.567 | 588.567 | 绿
338 | 洛江区 | 城东变10kV万安南线927 | 现代华城开闭所兼1#配电室1#变 | 3M80503000028120 | 641.9959 | 721.9959 | 0 | 0 | 641.9959 | 721.9959 | 641.9959 | 721.9959 | 绿
339 | 洛江区 | 田边变10kV行墩线618 | 炉田村玉泉街3#变 | 09508073 | 295.3608 | 326.8608 | 86 | 0 | 209.3608 | 240.8608 | 209.3608 | 240.8608 | 绿
340 | 洛江区 | 溪林变10kV溪厅线618 | 炉田村后角4# | 3M80503000038179 | 50.2583 | 55.2841 | 278.1 | 33 | 17.2583 | 18.9841 | 0 | 0 | 黄
341 | 洛江区 | 田边变10kV山边线922 | 炉田村9#变 | 3M80503000013601 | 344.3588 | 384.3588 | 40 | 0 | 304.3588 | 344.3588 | 304.3588 | 344.3588 | 绿
342 | 洛江区 | 田边变10kV山边线922 | 炉田村8#箱式变 | 3M80503000010021 | 590.1649 | 653.1649 | 0 | 0 | 590.1649 | 653.1649 | 590.1649 | 653.1649 | 绿
343 | 洛江区 | 田边变10kV剑潭线615 | 炉田村7# | 00186609 | 355.4454 | 395.4454 | 73 | 0 | 282.4454 | 322.4454 | 282.4454 | 322.4454 | 绿
344 | 洛江区 | 田边变10kV行墩线618 | 炉田村6#变 | 00065241 | 411.6309 | 451.6309 | 129 | 0 | 282.6309 | 322.6309 | 282.6309 | 322.6309 | 绿
345 | 洛江区 | 田边变10kV山边线922 | 炉田村5#箱变 | 00048061 | 352.401 | 392.401 | 143.3 | 93 | 209.101 | 249.101 | 116.101 | 156.101 | 绿
346 | 洛江区 | 田边变10kV蛟南线932 | 炉田村4# | 00024960 | 335.4474 | 375.4474 | 188 | 0 | 147.4474 | 187.4474 | 147.4474 | 187.4474 | 绿
347 | 洛江区 | 溪林变10kV溪厅线618 | 炉田村3#变 | 0001086503 | 79.3897 | 89.3897 | 0 | 0 | 79.3897 | 89.3897 | 79.3897 | 89.3897 | 绿
348 | 洛江区 | 田边变10kV剑潭线615 | 炉田村2# | 00011997 | 363.2392 | 403.2392 | 63 | 0 | 300.2392 | 340.2392 | 300.2392 | 340.2392 | 绿
349 | 洛江区 | 田边变10kV行墩线618 | 炉田村14#箱式变 | 3505251301008013 | 516.5567 | 579.5567 | 0 | 0 | 516.5567 | 579.5567 | 516.5567 | 579.5567 | 绿
350 | 洛江区 | 田边变10kV剑潭线615 | 炉田村12#变 | 3504232301000071 | 379.1423 | 419.1423 | 0 | 0 | 379.1423 | 419.1423 | 379.1423 | 419.1423 | 绿
351 | 洛江区 | 田边变10kV山边线922 | 炉田村11#箱变 | 3M80515000132119 | 501.2784 | 564.2784 | 0 | 0 | 501.2784 | 564.2784 | 501.2784 | 564.2784 | 绿
352 | 洛江区 | 田边变10kV剑潭线615 | 炉田村1#变 | 08901150 | 368.466 | 408.466 | 170 | 50 | 198.466 | 238.466 | 148.466 | 188.466 | 绿
353 | 洛江区 | 溪林变10kV溪厅线618 | 炉田村1# | 09980161 | 426.3625 | 468.9987 | 442.28 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
354 | 洛江区 | 溪林变10kV溪厅线618 | 炉田北溪2# | 09980162 | 159.0144 | 179.0144 | 0 | 0 | 159.0144 | 179.0144 | 159.0144 | 179.0144 | 绿
355 | 洛江区 | 田边变10kV剑潭线615 | 炉田13#变 | 3506232501005028 | 368.0742 | 408.0742 | 100 | 0 | 268.0742 | 308.0742 | 268.0742 | 308.0742 | 绿
356 | 洛江区 | 田边变10kV剑潭线615 | 炉田10# | 3M80515000040656 | 332.5031 | 372.5031 | 0 | 0 | 332.5031 | 372.5031 | 332.5031 | 372.5031 | 绿
357 | 洛江区 | 溪林变10kV溪厅线618 | 潘内池仔头11#变 | 00146023 | 455.7352 | 495.7352 | 253.03 | 0 | 202.7052 | 242.7052 | 202.7052 | 242.7052 | 绿
358 | 洛江区 | 溪林变10kV甲东线941 | 潘内村道坝4# | 09980167 | 300.0598 | 331.5598 | 61 | 30 | 239.0598 | 270.5598 | 209.0598 | 240.5598 | 绿
359 | 洛江区 | 溪林变10kV甲东线941 | 潘内村道坝16#变 | 3501241001004031 | 355.9346 | 395.9346 | 81.18 | 76 | 274.7546 | 314.7546 | 198.7546 | 238.7546 | 绿
360 | 洛江区 | 溪林变10kV溪厅线618 | 潘内村潘内8#变 | 00090764 | 334.6062 | 368.0669 | 314.92 | 36.3474 | 19.6862 | 21.6549 | 0 | 0 | 黄
361 | 洛江区 | 溪林变10kV溪厅线618 | 潘内村潘内2#变 | 09980169 | 321.5225 | 353.6748 | 304.96 | 30.3065 | 16.5625 | 18.2188 | 0 | 0 | 黄
362 | 洛江区 | 溪林变10kV溪内线617 | 潘内村坑头3#变 | 09980160 | 176.2774 | 196.2774 | 139.23 | 0 | 37.0474 | 57.0474 | 37.0474 | 57.0474 | 绿
363 | 洛江区 | 溪林变10kV甲东线941 | 潘内村下道坝7# | 00060087 | 315.8567 | 347.3567 | 311.3 | 0 | 4.5567 | 36.0567 | 4.5567 | 36.0567 | 绿
364 | 洛江区 | 溪林变10kV溪厅线618 | 潘内山仔12# | 00183853 | 437.607 | 481.3677 | 419.18 | 33.6544 | 18.427 | 20.2697 | 0 | 0 | 黄
365 | 洛江区 | 溪林变10kV潘内线612 | 潘内安置10# | 0001657503 | 493.6082 | 556.6082 | 337 | 33 | 156.6082 | 219.6082 | 123.6082 | 186.6082 | 绿
366 | 洛江区 | 溪林变10kV溪厅线618 | 潘内宅后5#变 | 09980165 | 337.778 | 377.778 | 171.11 | 25 | 166.668 | 206.668 | 141.668 | 181.668 | 绿
367 | 洛江区 | 溪林变10kV溪内线617 | 潘内大厅埔9#变 | 00139987 | 285.2907 | 316.7907 | 0 | 0 | 285.2907 | 316.7907 | 285.2907 | 316.7907 | 绿
368 | 洛江区 | 溪林变10kV梧峰线651 | 潘内大厅埔6#变 | 09980166 | 261.9588 | 293.4588 | 0 | 0 | 261.9588 | 293.4588 | 261.9588 | 293.4588 | 绿
369 | 洛江区 | 溪林变10kV梧峰线651 | 潘内大厅埔15#变 | 3M80515000146016 | 322.6433 | 362.6433 | 60 | 150 | 262.6433 | 302.6433 | 112.6433 | 152.6433 | 绿
370 | 洛江区 | 溪林变10kV梧峰线651 | 潘内大厅埔13#变 | 00212080 | 432.2709 | 472.2709 | 318.24 | 0 | 114.0309 | 154.0309 | 114.0309 | 154.0309 | 绿
371 | 洛江区 | 溪林变10kV溪厅线618 | 潘内义路1# | 09980168 | 311.2663 | 342.3929 | 292.31 | 31.2821 | 18.9563 | 20.8519 | 0 | 0 | 黄
372 | 洛江区 | 溪林变10kV溪厅线618 | 潘内下山14# | 0001074513 | 249.6371 | 281.1371 | 162 | 0 | 87.6371 | 119.1371 | 87.6371 | 119.1371 | 绿
373 | 洛江区 | 塘西变10kV塘南线942 | 滨江安置小区4#变 | 3M80503000008043 | 653.4763 | 733.4763 | 0 | 0 | 653.4763 | 733.4763 | 653.4763 | 733.4763 | 绿
374 | 洛江区 | 塘西变10kV塘南线942 | 滨江安置小区3#变 | 3M80503000008042 | 665.3773 | 745.3773 | 0 | 0 | 665.3773 | 745.3773 | 665.3773 | 745.3773 | 绿
375 | 洛江区 | 塘西变10kV塘南线942 | 滨江安置小区2#配电室1#变 | 3M80503000008044 | 836.299 | 936.299 | 0 | 0 | 836.299 | 936.299 | 836.299 | 936.299 | 绿
376 | 洛江区 | 塘西变10kV塘南线942 | 滨江安置小区2#变 | 3M80503000008041 | 826.6804 | 926.6804 | 0 | 0 | 826.6804 | 926.6804 | 826.6804 | 926.6804 | 绿
377 | 洛江区 | 塘西变10kV塘南线942 | 滨江安置小区1#变 | 3M80503000008040 | 817.8351 | 917.8351 | 0 | 0 | 817.8351 | 917.8351 | 817.8351 | 917.8351 | 绿
378 | 洛江区 | 溪林变10kV潘内线612 | 溪林村高港2# | 09980059 | 279.7938 | 311.2938 | 182 | 0 | 97.7938 | 129.2938 | 97.7938 | 129.2938 | 绿
379 | 洛江区 | 溪林变10kV溪厅线618 | 溪林村高港14#变 | 3M80515000095367 | 356.7381 | 396.7381 | 66 | 0 | 290.7381 | 330.7381 | 290.7381 | 330.7381 | 绿
380 | 洛江区 | 溪林变10kV就南线652 | 溪林村过溪4# | 09980027 | 34.4002 | 37.8402 | 377.48 | 22.5 | 11.9002 | 13.0902 | 0 | 0 | 黄
381 | 洛江区 | 溪林变10kV义山线611 | 溪林村过溪16#变 | 3M80515000115546 | 404.4577 | 444.4577 | 202 | 0 | 202.4577 | 242.4577 | 202.4577 | 242.4577 | 绿
382 | 洛江区 | 溪林变10kV就南线652 | 溪林村过溪10# | 3M80515000053308 | 360.1031 | 400.1031 | 0 | 0 | 360.1031 | 400.1031 | 360.1031 | 400.1031 | 绿
383 | 洛江区 | 溪林变10kV梧峰线651 | 溪林村暗林13#变 | 3M80515000069793 | 273.6866 | 305.1866 | 160 | 0 | 113.6866 | 145.1866 | 113.6866 | 145.1866 | 绿
384 | 洛江区 | 溪林变10kV义山线611 | 溪林村岭仔6# | 00077643 | 341.3589 | 381.3589 | 110.73 | 0 | 230.6289 | 270.6289 | 230.6289 | 270.6289 | 绿
385 | 洛江区 | 溪林变10kV溪后线614 | 溪林村大路脚18#变 | 3509232201009006 | 361.9535 | 401.9535 | 62.37 | 0 | 299.5835 | 339.5835 | 299.5835 | 339.5835 | 绿
386 | 洛江区 | 溪林变10kV溪后线614 | 溪林村双溪口5# | 00067240 | 350.9155 | 390.9155 | 130 | 0 | 220.9155 | 260.9155 | 220.9155 | 260.9155 | 绿
387 | 洛江区 | 溪林变10kV梧峰线651 | 溪林村双溪口3# | 09980034 | 285.8301 | 317.3301 | 42.16 | 0 | 243.6701 | 275.1701 | 243.6701 | 275.1701 | 绿
388 | 洛江区 | 溪林变10kV过溪线922 | 溪林村双溪口18#变 | 3512240401009030 | 336.1897 | 376.1897 | 0 | 0 | 336.1897 | 376.1897 | 336.1897 | 376.1897 | 绿
389 | 洛江区 | 溪林变10kV梧峰线651 | 溪林村双溪口17#变 | 3502231701002686 | 326.5649 | 366.5649 | 0 | 0 | 326.5649 | 366.5649 | 326.5649 | 366.5649 | 绿
390 | 洛江区 | 溪林变10kV梧峰线651 | 溪林村双溪口11# | 3M80515000066589 | 387.7031 | 427.7031 | 0 | 0 | 387.7031 | 427.7031 | 387.7031 | 427.7031 | 绿
391 | 洛江区 | 溪林变10kV甲东线941 | 溪林村双埔12#变 | 3M80515000069792 | 322.4825 | 362.4825 | 0 | 150 | 322.4825 | 362.4825 | 172.4825 | 212.4825 | 绿
392 | 洛江区 | 溪林变10kV潘内线612 | 溪林村双埔1#变 | 09980048 | 343.2722 | 383.2722 | 37.8 | 0 | 305.4722 | 345.4722 | 305.4722 | 345.4722 | 绿
393 | 洛江区 | 溪林变10kV潘内线612 | 溪林暗林7#变 | 00185625 | 303.6928 | 335.1928 | 45 | 0 | 258.6928 | 290.1928 | 258.6928 | 290.1928 | 绿
394 | 洛江区 | 溪林变10kV溪后线614 | 溪林大路脚8# | 00166463 | 373.8641 | 413.8641 | 148.26 | 0 | 225.6041 | 265.6041 | 225.6041 | 265.6041 | 绿
395 | 洛江区 | 溪林变10kV潘内线612 | 溪林大厅埔15#变 | 3M80515000100850 | 356.3763 | 396.3763 | 40.5 | 120 | 315.8763 | 355.8763 | 195.8763 | 235.8763 | 绿
396 | 洛江区 | 溪林变10kV潘内线612 | 溪林双埔9#变 | 3M80503000043959 | 338.1404 | 378.1404 | 134.26 | 0 | 203.8804 | 243.8804 | 203.8804 | 243.8804 | 绿
397 | 洛江区 | 河市变10kV河坛线942 | 溪山村9#变 | 3M80503000004580 | 330.099 | 370.099 | 50 | 33 | 280.099 | 320.099 | 247.099 | 287.099 | 绿
398 | 洛江区 | 河市变10kV河蛟线946 | 溪山村8#变 | 3M80503000003060 | 265.6495 | 297.1495 | 60 | 0 | 205.6495 | 237.1495 | 205.6495 | 237.1495 | 绿
399 | 洛江区 | 河市变10kV河坛线942 | 溪山村7#变 | 00181224 | 473.9516 | 521.3468 | 345.23 | 95 | 128.7216 | 141.5938 | 33.7216 | 37.0938 | 绿
400 | 洛江区 | 河市变10kV河蛟线946 | 溪山村6# | 00137504 | 314.5649 | 354.5649 | 0 | 0 | 314.5649 | 354.5649 | 314.5649 | 354.5649 | 绿
401 | 洛江区 | 河市变10kV河霞线917 | 溪山村5# | 00090775 | 393.3959 | 433.3959 | 215 | 13.3333 | 178.3959 | 218.3959 | 165.0626 | 205.0626 | 绿
402 | 洛江区 | 河市变10kV河霞线917 | 溪山村3# | 00015364 | 317.5464 | 357.5464 | 0 | 0 | 317.5464 | 357.5464 | 317.5464 | 357.5464 | 绿
403 | 洛江区 | 河市变10kV河蛟线946 | 溪山村2# | 00015339 | 341.7639 | 381.7639 | 111.9 | 0 | 229.8639 | 269.8639 | 229.8639 | 269.8639 | 绿
404 | 洛江区 | 河市变10kV河霞线917 | 溪山村10#箱变 | 3M80515000065111 | 520.1031 | 583.1031 | 50 | 0 | 470.1031 | 533.1031 | 470.1031 | 533.1031 | 绿
405 | 洛江区 | 河市变10kV河蛟线946 | 溪山村1# | 08300140 | 389.3997 | 429.3997 | 312.41 | 0 | 76.9897 | 116.9897 | 76.9897 | 116.9897 | 绿
406 | 洛江区 | 河市变10kV河蛟线946 | 溪山二期4#变 | 3501241201004029 | 493.7402 | 556.7402 | 0 | 0 | 493.7402 | 556.7402 | 493.7402 | 556.7402 | 绿
407 | 洛江区 | 河市变10kV河蛟线946 | 溪山二期3#变 | 3501241201005023 | 503.9175 | 566.9175 | 40 | 0 | 463.9175 | 526.9175 | 463.9175 | 526.9175 | 绿
408 | 洛江区 | 河市变10kV河蛟线946 | 溪山二期2#变 | 3501241201004028 | 514.1155 | 577.1155 | 50 | 0 | 464.1155 | 527.1155 | 464.1155 | 527.1155 | 绿
409 | 洛江区 | 河市变10kV河蛟线946 | 溪山二期1#变 | 3501241201005022 | 506.433 | 569.433 | 60 | 0 | 446.433 | 509.433 | 446.433 | 509.433 | 绿
410 | 洛江区 | 河市变10kV河蛟线946 | 溪山4#变 | 00067698 | 315.2371 | 346.7371 | 235 | 49.5 | 80.2371 | 111.7371 | 30.7371 | 62.2371 | 绿
411 | 洛江区 | 双阳变10kV西环线613 | 溪头村4# | 3M80515000065059 | 202.7897 | 222.7897 | 186.6 | 0 | 16.1897 | 36.1897 | 16.1897 | 36.1897 | 绿
412 | 洛江区 | 田边变10kV田院线923 | 溪头村3# | 09508078 | 398.4036 | 438.4036 | 245.95 | 0 | 152.4536 | 192.4536 | 152.4536 | 192.4536 | 绿
413 | 洛江区 | 塘西变10kV塘炉线924 | 溪头村2# | 09806932 | 314.5421 | 346.0421 | 264.34 | 0 | 50.2021 | 81.7021 | 50.2021 | 81.7021 | 绿
414 | 洛江区 | 双阳变10kV西环线613 | 溪头村1# | 08200403 | 441.1959 | 485.3155 | 427.63 | 31.1789 | 13.5659 | 14.9225 | 0 | 0 | 黄
415 | 洛江区 | 溪林变10kV溪后线614 | 溪北辽顶6# | 0001660007 | 172.2192 | 192.2192 | 86.58 | 0 | 85.6392 | 105.6392 | 85.6392 | 105.6392 | 绿
416 | 洛江区 | 溪林变10kV溪后线614 | 溪北苍前5# | 00186480 | 252.0495 | 283.5495 | 0 | 0 | 252.0495 | 283.5495 | 252.0495 | 283.5495 | 绿
417 | 洛江区 | 溪林变10kV溪后线614 | 溪北美新厝13#变 | 3M80515000144060 | 354.4263 | 394.4263 | 170.55 | 0 | 183.8763 | 223.8763 | 183.8763 | 223.8763 | 绿
418 | 洛江区 | 溪林变10kV溪后线614 | 溪北村部12# | 3M80515000099395 | 317.8309 | 357.8309 | 0 | 0 | 317.8309 | 357.8309 | 317.8309 | 357.8309 | 绿
419 | 洛江区 | 溪林变10kV溪后线614 | 溪北村大墩4# | 00166458 | 341.9278 | 381.9278 | 167.8 | 80 | 174.1278 | 214.1278 | 94.1278 | 134.1278 | 绿
420 | 洛江区 | 溪林变10kV溪后线614 | 溪北村土炉3# | 00077275 | 319.6907 | 351.1907 | 212 | 11.25 | 107.6907 | 139.1907 | 96.4407 | 127.9407 | 绿
421 | 洛江区 | 溪林变10kV溪后线614 | 溪北村9#变 | 3M80503000032065 | 330.7753 | 370.7753 | 100 | 0 | 230.7753 | 270.7753 | 230.7753 | 270.7753 | 绿
422 | 洛江区 | 溪林变10kV过溪线922 | 溪北村8# | 3M80503000004760 | 401.4598 | 441.4598 | 360 | 0 | 41.4598 | 81.4598 | 41.4598 | 81.4598 | 绿
423 | 洛江区 | 溪林变10kV过溪线922 | 溪北村7#变 | 3M80503000002982 | 313.4021 | 344.7423 | 429.2 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
424 | 洛江区 | 溪林变10kV溪后线614 | 溪北帮池10#变 | 3M80503000036679 | 332.6277 | 372.6277 | 237.77 | 0 | 94.8577 | 134.8577 | 94.8577 | 134.8577 | 绿
425 | 洛江区 | 溪林变10kV溪后线614 | 溪北巨美1#变 | 09980061 | 265.268 | 296.768 | 96 | 0 | 169.268 | 200.768 | 169.268 | 200.768 | 绿
426 | 洛江区 | 溪林变10kV溪后线614 | 溪北大墩2# | 09980062 | 228.9138 | 248.9138 | 167.52 | 10 | 61.3938 | 81.3938 | 51.3938 | 71.3938 | 绿
427 | 洛江区 | 河市变10kV河坛线942 | 溪井村4#变 | 3M80503000004520 | 259.8394 | 291.3394 | 198.66 | 0 | 61.1794 | 92.6794 | 61.1794 | 92.6794 | 绿
428 | 洛江区 | 河市变10kV河坛线942 | 溪井村3# | 0000980011 | 322.2598 | 362.2598 | 0 | 30 | 322.2598 | 362.2598 | 292.2598 | 332.2598 | 绿
429 | 洛江区 | 河市变10kV河坛线942 | 溪井村2# | 00015338 | 343.2569 | 377.5826 | 328.2 | 39.1078 | 15.0569 | 16.5626 | 0 | 0 | 黄
430 | 洛江区 | 河市变10kV河坛线942 | 溪井村1# | 00015337 | 342.1511 | 382.1511 | 236.98 | 0 | 105.1711 | 145.1711 | 105.1711 | 145.1711 | 绿
431 | 洛江区 | 河市变10kV河坛线942 | 溪井5# | 3M80515000058418 | 331.9546 | 371.9546 | 50 | 0 | 281.9546 | 321.9546 | 281.9546 | 321.9546 | 绿
432 | 洛江区 | 马甲变10kV祈梅线614 | 湖景豪园5#变 | 3M80503000027132 | 667.5794 | 747.5794 | 0 | 0 | 667.5794 | 747.5794 | 667.5794 | 747.5794 | 绿
433 | 洛江区 | 马甲变10kV祈梅线614 | 湖景豪园4#变 | 3M80503000027131 | 672.4536 | 752.4536 | 0 | 0 | 672.4536 | 752.4536 | 672.4536 | 752.4536 | 绿
434 | 洛江区 | 马甲变10kV祈梅线614 | 湖景豪园3#变 | 3M80503000011824 | 639.0515 | 719.0515 | 0 | 0 | 639.0515 | 719.0515 | 639.0515 | 719.0515 | 绿
435 | 洛江区 | 马甲变10kV祈梅线614 | 湖景豪园2#变 | 3M80503000011823 | 674.8784 | 754.8784 | 0 | 0 | 674.8784 | 754.8784 | 674.8784 | 754.8784 | 绿
436 | 洛江区 | 马甲变10kV祈梅线614 | 湖景豪园1#变 | 3M80503000011822 | 672.3299 | 752.3299 | 0 | 0 | 672.3299 | 752.3299 | 672.3299 | 752.3299 | 绿
437 | 洛江区 | 万安变10kV冠亚线615 | 海逸花园9#变 | 3M80503000006208 | 631.134 | 711.134 | 0 | 0 | 631.134 | 711.134 | 631.134 | 711.134 | 绿
438 | 洛江区 | 万安变10kV桥南线645 | 海逸花园8#变 | 3M80503000006207 | 650.7546 | 730.7546 | 0 | 0 | 650.7546 | 730.7546 | 650.7546 | 730.7546 | 绿
439 | 洛江区 | 万安变10kV冠亚线615 | 海逸花园7#变 | 3M80503000006206 | 641.7485 | 721.7485 | 0 | 0 | 641.7485 | 721.7485 | 641.7485 | 721.7485 | 绿
440 | 洛江区 | 万安变10kV桥南线645 | 海逸花园6#变 | 3M80503000006205 | 653.6495 | 733.6495 | 0 | 0 | 653.6495 | 733.6495 | 653.6495 | 733.6495 | 绿
441 | 洛江区 | 万安变10kV冠亚线615 | 海逸花园5#变 | 3M80503000006204 | 650.3588 | 730.3588 | 0 | 0 | 650.3588 | 730.3588 | 650.3588 | 730.3588 | 绿
442 | 洛江区 | 万安变10kV桥南线645 | 海逸花园4#变 | 3M80503000006203 | 668.6928 | 748.6928 | 0 | 0 | 668.6928 | 748.6928 | 668.6928 | 748.6928 | 绿
443 | 洛江区 | 万安变10kV冠亚线615 | 海逸花园3#变 | 3M80503000006202 | 656.6433 | 736.6433 | 0 | 0 | 656.6433 | 736.6433 | 656.6433 | 736.6433 | 绿
444 | 洛江区 | 万安变10kV桥南线645 | 海逸花园2#变 | 3M80503000006201 | 655.4804 | 735.4804 | 0 | 0 | 655.4804 | 735.4804 | 655.4804 | 735.4804 | 绿
445 | 洛江区 | 万安变10kV桥南线645 | 海逸花园10#变 | 3M80503000006209 | 637.6165 | 717.6165 | 0 | 0 | 637.6165 | 717.6165 | 637.6165 | 717.6165 | 绿
446 | 洛江区 | 万安变10kV冠亚线615 | 海逸花园1#变 | 3M80503000006200 | 658.0041 | 738.0041 | 0 | 0 | 658.0041 | 738.0041 | 658.0041 | 738.0041 | 绿
447 | 洛江区 | 田边变10kV剑潭线615 | 浮桥村4#箱式变 | 3502232801000282 | 327.3423 | 367.3423 | 45 | 0 | 282.3423 | 322.3423 | 282.3423 | 322.3423 | 绿
448 | 洛江区 | 田边变10kV剑潭线615 | 浮桥村3#箱变 | 3M80503000044519 | 832.8211 | 895.8211 | 806.05 | 0 | 26.7711 | 89.7711 | 26.7711 | 89.7711 | 绿
449 | 洛江区 | 田边变10kV剑潭线615 | 浮桥村2# | 00078129 | 247.6701 | 279.1701 | 0 | 0 | 247.6701 | 279.1701 | 247.6701 | 279.1701 | 绿
450 | 洛江区 | 田边变10kV山边线922 | 浮桥安置房 | 3M80503000040321 | 495.6701 | 558.6701 | 0 | 0 | 495.6701 | 558.6701 | 495.6701 | 558.6701 | 绿
451 | 洛江区 | 田边变10kV山边线922 | 浮桥1# | 08300170 | 341.5763 | 375.7339 | 371.7 | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
452 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 洪四社仔园8# | 00138226 | 326.8961 | 359.5857 | 311.5 | 36.1639 | 15.3961 | 16.9357 | 0 | 0 | 黄
453 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 洪四村过灵11# | 0001092509 | 156.701 | 172.3711 | 0 | 12 | 156.701 | 172.3711 | 144.701 | 159.1711 | 绿
454 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 洪四村过溪2# | 09980150 | 381.4598 | 421.4598 | 220 | 35.3333 | 161.4598 | 201.4598 | 126.1265 | 166.1265 | 绿
455 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 洪四村社生论7# | 09980147 | 158.0464 | 178.0464 | 0 | 0 | 158.0464 | 178.0464 | 158.0464 | 178.0464 | 绿
456 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 洪四村洋当9#变 | 00166838 | 287.8585 | 319.3585 | 194.91 | 38 | 92.9485 | 124.4485 | 54.9485 | 86.4485 | 绿
457 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 洪四村樟坑14# | 3M80515000096962 | 158.0742 | 178.0742 | 0 | 0 | 158.0742 | 178.0742 | 158.0742 | 178.0742 | 绿
458 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 洪四村村部1# | 09980149 | 353.9402 | 393.9402 | 223 | 0 | 130.9402 | 170.9402 | 130.9402 | 170.9402 | 绿
459 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 洪四村宫山10#变 | 00191360 | 270.1237 | 301.6237 | 30 | 36 | 240.1237 | 271.6237 | 204.1237 | 235.6237 | 绿
460 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 洪四村宫尾4# | 09980153 | 352.2763 | 392.2763 | 220 | 0 | 132.2763 | 172.2763 | 132.2763 | 172.2763 | 绿
461 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 洪四村大沛5# | 09980152 | 83.0722 | 93.0722 | 50 | 0 | 33.0722 | 43.0722 | 33.0722 | 43.0722 | 绿
462 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 洪四村大沛12#变 | 3M80503000020602 | 161.5918 | 181.5918 | 40 | 0 | 121.5918 | 141.5918 | 121.5918 | 141.5918 | 绿
463 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 洪四村四亭6#变 | 09980154 | 432.5979 | 472.5979 | 236 | 0 | 196.5979 | 236.5979 | 196.5979 | 236.5979 | 绿
464 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 洪四村内洋3#变 | 09980151 | 249.6701 | 281.1701 | 0 | 0 | 249.6701 | 281.1701 | 249.6701 | 281.1701 | 绿
465 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 洪四村内洋13#变 | 3M80515000073999 | 250.6392 | 282.1392 | 0 | 0 | 250.6392 | 282.1392 | 250.6392 | 282.1392 | 绿
466 | 洛江区 | 塘西变10kV塘南线942 | 津汇红树湾7#变 | 3M80503000033745 | 504.2474 | 567.2474 | 0 | 0 | 504.2474 | 567.2474 | 504.2474 | 567.2474 | 绿
467 | 洛江区 | 塘西变10kV塘南线942 | 津汇红树湾6#变 | 3M80503000033744 | 644.7175 | 724.7175 | 0 | 0 | 644.7175 | 724.7175 | 644.7175 | 724.7175 | 绿
468 | 洛江区 | 塘西变10kV塘南线942 | 津汇红树湾5#变 | 3M80503000033743 | 655.2577 | 735.2577 | 0 | 0 | 655.2577 | 735.2577 | 655.2577 | 735.2577 | 绿
469 | 洛江区 | 塘西变10kV塘南线942 | 津汇红树湾4#变 | 3M80503000033742 | 662.2845 | 742.2845 | 0 | 0 | 662.2845 | 742.2845 | 662.2845 | 742.2845 | 绿
470 | 洛江区 | 塘西变10kV塘南线942 | 津汇红树湾3#变 | 3M80503000033741 | 653.8722 | 733.8722 | 0 | 0 | 653.8722 | 733.8722 | 653.8722 | 733.8722 | 绿
471 | 洛江区 | 塘西变10kV塘南线942 | 津汇红树湾2#变 | 3M80503000033740 | 651.3485 | 731.3485 | 0 | 0 | 651.3485 | 731.3485 | 651.3485 | 731.3485 | 绿
472 | 洛江区 | 塘西变10kV塘南线942 | 津汇红树湾1#变 | 3M80503000033739 | 643.233 | 723.233 | 0 | 0 | 643.233 | 723.233 | 643.233 | 723.233 | 绿
473 | 洛江区 | 城东变10kV杏宅线941 | 洛江营业厅充电桩箱变 | 3M80515000127608 | 494 | 557 | 0 | 0 | 494 | 557 | 494 | 557 | 绿
474 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 洋坑顶厝埔13#变 | 3M80515000081137 | 316.2845 | 356.2845 | 0 | 0 | 316.2845 | 356.2845 | 316.2845 | 356.2845 | 绿
475 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 洋坑曾池3# | 09980079 | 217.7148 | 239.4863 | 203.58 | 32.1905 | 14.1348 | 15.5483 | 0 | 0 | 黄
476 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 洋坑曾池11#变 | 3M80503000023482 | 340.5898 | 380.5898 | 49.53 | 0 | 291.0598 | 331.0598 | 291.0598 | 331.0598 | 绿
477 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 洋坑新村9# | 0000521006 | 322.8247 | 354.3247 | 222 | 0 | 100.8247 | 132.3247 | 100.8247 | 132.3247 | 绿
478 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 洋坑新村8# | 0000521005 | 362.8041 | 394.3041 | 357 | 0 | 5.8041 | 37.3041 | 5.8041 | 37.3041 | 绿
479 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 洋坑新村7# | 00186478 | 277.3608 | 308.8608 | 130 | 33 | 147.3608 | 178.8608 | 114.3608 | 145.8608 | 绿
480 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 洋坑新村6# | 00186477 | 253.9149 | 285.4149 | 159.75 | 0 | 94.1649 | 125.6649 | 94.1649 | 125.6649 | 绿
481 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 洋坑新村5# | 00062199 | 336.3299 | 376.3299 | 168 | 22 | 168.3299 | 208.3299 | 146.3299 | 186.3299 | 绿
482 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 洋坑新村4# | 00062200 | 359.0616 | 399.0616 | 321.34 | 0 | 37.7216 | 77.7216 | 37.7216 | 77.7216 | 绿
483 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 洋坑新村14#变 | 3505252001009007 | 349.5735 | 389.5735 | 341.59 | 0 | 7.9835 | 47.9835 | 7.9835 | 47.9835 | 绿
484 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 洋坑新村12#箱变 | 3M80515000067150 | 421.6247 | 471.6247 | 0 | 0 | 421.6247 | 471.6247 | 421.6247 | 471.6247 | 绿
485 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 洋坑新村10＃ | 3M80503000002980 | 373.4598 | 413.4598 | 0 | 0 | 373.4598 | 413.4598 | 373.4598 | 413.4598 | 绿
486 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 洋坑后城2#变 | 09980080 | 164.7474 | 184.7474 | 40 | 0 | 124.7474 | 144.7474 | 124.7474 | 144.7474 | 绿
487 | 洛江区 | 田边变10kV石厝线934 | 河市经济开发安置房1#变 | 3M80515000064347 | 502.701 | 565.701 | 0 | 0 | 502.701 | 565.701 | 502.701 | 565.701 | 绿
488 | 洛江区 | 田边变10kV山边线922 | 河市村双边10#变 | 3502232201007156 | 333.6041 | 373.6041 | 0 | 0 | 333.6041 | 373.6041 | 333.6041 | 373.6041 | 绿
489 | 洛江区 | 田边变10kV剑潭线615 | 河市村8#变 | 3M80503000000600 | 266.6186 | 298.1186 | 0 | 0 | 266.6186 | 298.1186 | 266.6186 | 298.1186 | 绿
490 | 洛江区 | 田边变10kV行墩线618 | 河市村7# | 0000511502 | 288.3525 | 319.8525 | 72.27 | 0 | 216.0825 | 247.5825 | 216.0825 | 247.5825 | 绿
491 | 洛江区 | 河市变10kV河蛟线946 | 河市村6#变 | 00090795 | 370.8062 | 410.8062 | 97.4 | 40 | 273.4062 | 313.4062 | 233.4062 | 273.4062 | 绿
492 | 洛江区 | 田边变10kV石坑线614 | 河市村5#变 | 09303075 | 162.2478 | 193.7478 | 159.32 | 0 | 2.9278 | 34.4278 | 2.9278 | 34.4278 | 绿
493 | 洛江区 | 田边变10kV山边线922 | 河市村4# | 00016517 | 313.4021 | 353.4021 | 73 | 0 | 240.4021 | 280.4021 | 240.4021 | 280.4021 | 绿
494 | 洛江区 | 田边变10kV行墩线618 | 河市村3# | 07400401 | 159.0268 | 179.0268 | 0 | 0 | 159.0268 | 179.0268 | 159.0268 | 179.0268 | 绿
495 | 洛江区 | 河市变10kV河蛟线946 | 河市村2# | 09303076 | 264.4536 | 295.9536 | 36 | 18 | 228.4536 | 259.9536 | 210.4536 | 241.9536 | 绿
496 | 洛江区 | 河市变10kV河蛟线946 | 河市村1# | 07600166 | 450.4726 | 490.4726 | 291.92 | 13.75 | 158.5526 | 198.5526 | 144.8026 | 184.8026 | 绿
497 | 洛江区 | 田边变10kV山边线922 | 河市安置一期开闭所兼1#配电室3#变 | 3M80515000063072 | 538.8247 | 601.8247 | 0 | 0 | 538.8247 | 601.8247 | 538.8247 | 601.8247 | 绿
498 | 洛江区 | 田边变10kV剑潭线615 | 河市土楼下11#变 | 3506240301006010 | 367.542 | 407.542 | 133.81 | 0 | 233.732 | 273.732 | 233.732 | 273.732 | 绿
499 | 洛江区 | 田边变10kV剑潭线615 | 河市9# | 3M80503000019023 | 384.5979 | 424.5979 | 162 | 0 | 222.5979 | 262.5979 | 222.5979 | 262.5979 | 绿
500 | 洛江区 | 城东变10kV万安西线935 | 汉唐小区2# | 00062259 | 493.6082 | 556.6082 | 0 | 0 | 493.6082 | 556.6082 | 493.6082 | 556.6082 | 绿
501 | 洛江区 | 城东变10kV万安西线935 | 汉唐小区1# | 00050971 | 439.6907 | 489.6907 | 0 | 0 | 439.6907 | 489.6907 | 439.6907 | 489.6907 | 绿
502 | 洛江区 | 罗溪变10kV建兴线613 | 永星村磨内3#变 | 3M80100000002628 | 341.1696 | 381.1696 | 215.45 | 0 | 125.7196 | 165.7196 | 125.7196 | 165.7196 | 绿
503 | 洛江区 | 罗溪变10kV建兴线613 | 永星村石狮脚1# | 09980108 | 390.1556 | 430.1556 | 253.97 | 0 | 136.1856 | 176.1856 | 136.1856 | 176.1856 | 绿
504 | 洛江区 | 罗溪变10kV建兴线613 | 永星村村部2#变 | 00172606 | 384.8206 | 424.8206 | 282.8 | 0 | 102.0206 | 142.0206 | 102.0206 | 142.0206 | 绿
505 | 洛江区 | 马甲变10kV新民线623 | 永安赤土2#变 | 09980052 | 167.2289 | 187.2289 | 0 | 0 | 167.2289 | 187.2289 | 167.2289 | 187.2289 | 绿
506 | 洛江区 | 马甲变10kV新民线623 | 永安村部7# | 00200187 | 326.9175 | 366.9175 | 15 | 0 | 311.9175 | 351.9175 | 311.9175 | 351.9175 | 绿
507 | 洛江区 | 马甲变10kV新民线623 | 永安村赤土1#变 | 09980053 | 276.5773 | 308.0773 | 0 | 0 | 276.5773 | 308.0773 | 276.5773 | 308.0773 | 绿
508 | 洛江区 | 马甲变10kV新民线623 | 永安村土炉9#变 | 3M80515000068336 | 382.633 | 422.633 | 5 | 0 | 377.633 | 417.633 | 377.633 | 417.633 | 绿
509 | 洛江区 | 马甲变10kV新民线623 | 永安村土炉5#变 | 09980049 | 267.5085 | 299.0085 | 51.36 | 0 | 216.1485 | 247.6485 | 216.1485 | 247.6485 | 绿
510 | 洛江区 | 马甲变10kV新民线623 | 永安村土炉11#变 | 3M80515000145390 | 362.5649 | 402.5649 | 0 | 0 | 362.5649 | 402.5649 | 362.5649 | 402.5649 | 绿
511 | 洛江区 | 马甲变10kV新民线623 | 永安村中路3#变 | 09980051 | 349.1485 | 389.1485 | 34.2 | 0 | 314.9485 | 354.9485 | 314.9485 | 354.9485 | 绿
512 | 洛江区 | 马甲变10kV新民线623 | 永安村中路12#变 | 3507253001004018 | 319.7237 | 359.7237 | 0 | 0 | 319.7237 | 359.7237 | 319.7237 | 359.7237 | 绿
513 | 洛江区 | 马甲变10kV新民线623 | 永安村下交13#变 | 3511251801017004 | 313.4021 | 353.4021 | 0 | 0 | 313.4021 | 353.4021 | 313.4021 | 353.4021 | 绿
514 | 洛江区 | 马甲变10kV新民线623 | 永安村下交10#变 | 3M80515000070146 | 330.1402 | 370.1402 | 0 | 0 | 330.1402 | 370.1402 | 330.1402 | 370.1402 | 绿
515 | 洛江区 | 马甲变10kV新民线623 | 永安村8# | 3M80503000019343 | 256.5649 | 288.0649 | 0 | 0 | 256.5649 | 288.0649 | 256.5649 | 288.0649 | 绿
516 | 洛江区 | 马甲变10kV新民线623 | 永安尾铺4# | 09980050 | 275.6598 | 307.1598 | 35 | 0 | 240.6598 | 272.1598 | 240.6598 | 272.1598 | 绿
517 | 洛江区 | 马甲变10kV新民线623 | 永安四房6# | 00038289 | 258.7546 | 290.2546 | 0 | 0 | 258.7546 | 290.2546 | 258.7546 | 290.2546 | 绿
518 | 洛江区 | 万安变10kV万耀线611 | 水墨风景开闭所兼1#配电室4#变 | 3512231501004015 | 634.8454 | 714.8454 | 0 | 0 | 634.8454 | 714.8454 | 634.8454 | 714.8454 | 绿
519 | 洛江区 | 东星变10kV御金线611 | 水墨风景开闭所兼1#配电室3#变 | 3512231501005016 | 631.3196 | 711.3196 | 0 | 0 | 631.3196 | 711.3196 | 631.3196 | 711.3196 | 绿
520 | 洛江区 | 万安变10kV万耀线611 | 水墨风景开闭所兼1#配电室2#变 | 3512231501005015 | 649.6907 | 729.6907 | 0 | 0 | 649.6907 | 729.6907 | 649.6907 | 729.6907 | 绿
521 | 洛江区 | 东星变10kV御金线611 | 水墨风景开闭所兼1#配电室#1变 | 3512231501004014 | 633.4227 | 713.4227 | 0 | 0 | 633.4227 | 713.4227 | 633.4227 | 713.4227 | 绿
522 | 洛江区 | 万安变10kV安泰线621 | 武夷花苑配电室4#变 | 3M80503000001402 | 410.9856 | 460.9856 | 0 | 0 | 410.9856 | 460.9856 | 410.9856 | 460.9856 | 绿
523 | 洛江区 | 万安变10kV安泰线621 | 武夷花苑配电室3#变 | 3M80503000001401 | 424.3299 | 474.3299 | 0 | 0 | 424.3299 | 474.3299 | 424.3299 | 474.3299 | 绿
524 | 洛江区 | 万安变10kV安泰线621 | 武夷花苑配电室2#变 | 00150249 | 502.5155 | 565.5155 | 0 | 0 | 502.5155 | 565.5155 | 502.5155 | 565.5155 | 绿
525 | 洛江区 | 万安变10kV安泰线621 | 武夷花苑配电室1#变 | 00118529 | 531.8557 | 594.8557 | 0 | 0 | 531.8557 | 594.8557 | 531.8557 | 594.8557 | 绿
526 | 洛江区 | 塘西变10kV塘埭线918 | 正荣宝嘉江滨府4#配电室4#变 | 3M80515000135409 | 638.2887 | 718.2887 | 0 | 0 | 638.2887 | 718.2887 | 638.2887 | 718.2887 | 绿
527 | 洛江区 | 塘西变10kV塘埭线918 | 正荣宝嘉江滨府4#配电室3#变 | 3M80515000135408 | 641.5464 | 721.5464 | 0 | 0 | 641.5464 | 721.5464 | 641.5464 | 721.5464 | 绿
528 | 洛江区 | 塘西变10kV塘埭线918 | 正荣宝嘉江滨府4#配电室2#变 | 3M80515000135407 | 626.8041 | 706.8041 | 0 | 0 | 626.8041 | 706.8041 | 626.8041 | 706.8041 | 绿
529 | 洛江区 | 塘西变10kV塘埭线918 | 正荣宝嘉江滨府4#配电室1#变 | 3M80515000135406 | 650.3505 | 730.3505 | 0 | 0 | 650.3505 | 730.3505 | 650.3505 | 730.3505 | 绿
530 | 洛江区 | 塘西变10kV塘埭线918 | 正荣宝嘉江滨府3#配电室4#变 | 3M80515000135405 | 650.1856 | 730.1856 | 0 | 0 | 650.1856 | 730.1856 | 650.1856 | 730.1856 | 绿
531 | 洛江区 | 塘西变10kV塘埭线918 | 正荣宝嘉江滨府3#配电室3#变 | 3M80515000135404 | 641.8351 | 721.8351 | 0 | 0 | 641.8351 | 721.8351 | 641.8351 | 721.8351 | 绿
532 | 洛江区 | 塘西变10kV塘埭线918 | 正荣宝嘉江滨府3#配电室2#变 | 3M80515000135403 | 626.8041 | 706.8041 | 0 | 0 | 626.8041 | 706.8041 | 626.8041 | 706.8041 | 绿
533 | 洛江区 | 塘西变10kV塘埭线918 | 正荣宝嘉江滨府3#配电室1#变 | 3M80515000135402 | 653.299 | 733.299 | 0 | 0 | 653.299 | 733.299 | 653.299 | 733.299 | 绿
534 | 洛江区 | 塘西变10kV塘埭线918 | 正荣宝嘉江滨府2#配电室4#变 | 3M80515000135401 | 493.6082 | 556.6082 | 0 | 0 | 493.6082 | 556.6082 | 493.6082 | 556.6082 | 绿
535 | 洛江区 | 塘西变10kV塘埭线918 | 正荣宝嘉江滨府2#配电室3#变 | 3M80515000135400 | 508.3299 | 571.3299 | 0 | 0 | 508.3299 | 571.3299 | 508.3299 | 571.3299 | 绿
536 | 洛江区 | 塘西变10kV塘埭线918 | 正荣宝嘉江滨府2#配电室2#变 | 3M80515000135399 | 493.6082 | 556.6082 | 0 | 0 | 493.6082 | 556.6082 | 493.6082 | 556.6082 | 绿
537 | 洛江区 | 塘西变10kV塘埭线918 | 正荣宝嘉江滨府2#配电室1#变 | 3M80515000135398 | 502.3505 | 565.3505 | 0 | 0 | 502.3505 | 565.3505 | 502.3505 | 565.3505 | 绿
538 | 洛江区 | 塘西变10kV塘埭线918 | 正荣宝嘉江滨府1#配电室2#变 | 3M80515000135397 | 630.9278 | 710.9278 | 0 | 0 | 630.9278 | 710.9278 | 630.9278 | 710.9278 | 绿
539 | 洛江区 | 塘西变10kV塘埭线918 | 正荣宝嘉江滨府1#配电室1#变 | 3M80515000135396 | 641.1546 | 721.1546 | 0 | 0 | 641.1546 | 721.1546 | 641.1546 | 721.1546 | 绿
540 | 洛江区 | 溪林变10kV溪厅线618 | 梧峰许坂2# | 09980247 | 164.8387 | 184.8387 | 90.95 | 0 | 73.8887 | 93.8887 | 73.8887 | 93.8887 | 绿
541 | 洛江区 | 溪林变10kV过溪线922 | 梧峰村顶邱1#变 | 09980070 | 272.5881 | 304.0881 | 140.65 | 18 | 131.9381 | 163.4381 | 113.9381 | 145.4381 | 绿
542 | 洛江区 | 溪林变10kV过溪线922 | 梧峰村石蛇4# | 09980163 | 169.1268 | 189.1268 | 144.9 | 0 | 24.2268 | 44.2268 | 24.2268 | 44.2268 | 绿
543 | 洛江区 | 溪林变10kV过溪线922 | 梧峰村清水7#变 | 3M80503000013541 | 152.8605 | 172.8605 | 151.51 | 0 | 1.3505 | 21.3505 | 1.3505 | 21.3505 | 绿
544 | 洛江区 | 溪林变10kV溪厅线618 | 梧峰村内辽9#变 | 3512230601007012 | 157.8392 | 177.8392 | 0 | 0 | 157.8392 | 177.8392 | 157.8392 | 177.8392 | 绿
545 | 洛江区 | 溪林变10kV溪厅线618 | 梧峰村下坑3# | 09980164 | 263.8427 | 295.3427 | 237.22 | 0 | 26.6227 | 58.1227 | 26.6227 | 58.1227 | 绿
546 | 洛江区 | 溪林变10kV过溪线922 | 梧峰新厝6# | 0001441503 | 385.378 | 425.378 | 343.51 | 0 | 41.868 | 81.868 | 41.868 | 81.868 | 绿
547 | 洛江区 | 溪林变10kV过溪线922 | 梧峰招坑5# | 0001082005 | 201.1903 | 221.3093 | 134.58 | 30 | 66.6103 | 73.2713 | 36.6103 | 40.2713 | 绿
548 | 洛江区 | 溪林变10kV溪厅线618 | 梧峰东行8#变 | 3M80515000143586 | 208.1873 | 229.0061 | 197.82 | 39.8525 | 10.3673 | 11.4041 | 0 | 0 | 黄
549 | 洛江区 | 双阳变10kV玉泉线627 | 梧宅村9#箱式变 | 3512240401009003 | 514.3949 | 577.3949 | 194.23 | 0 | 320.1649 | 383.1649 | 320.1649 | 383.1649 | 绿
550 | 洛江区 | 双阳变10kV玉泉线627 | 梧宅村8#变 | 3505240801005020 | 347.7826 | 387.7826 | 302.43 | 40 | 45.3526 | 85.3526 | 5.3526 | 45.3526 | 绿
551 | 洛江区 | 双阳变10kV玉泉线627 | 梧宅村7#变 | 3M80515000088573 | 343.9172 | 383.9172 | 238.61 | 50 | 105.3072 | 145.3072 | 55.3072 | 95.3072 | 绿
552 | 洛江区 | 双阳变10kV西环线613 | 梧宅村6# | 3M80515000063560 | 187.0696 | 207.0696 | 186.95 | 0 | 0.1196 | 20.1196 | 0.1196 | 20.1196 | 绿
553 | 洛江区 | 双阳变10kV玉泉线627 | 梧宅村5# | 3M80503000007641 | 322.9574 | 355.2532 | 311.26 | 38.7584 | 11.6974 | 12.8672 | 0 | 0 | 黄
554 | 洛江区 | 双阳变10kV玉泉线627 | 梧宅村4# | 3M80503000007640 | 267.6127 | 299.1127 | 28.59 | 95 | 239.0227 | 270.5227 | 144.0227 | 175.5227 | 绿
555 | 洛江区 | 双阳变10kV玉泉线627 | 梧宅村2# | 07900058 | 308.5966 | 340.0966 | 271.31 | 0 | 37.2866 | 68.7866 | 37.2866 | 68.7866 | 绿
556 | 洛江区 | 双阳变10kV玉泉线627 | 梧宅村1# | 08200401 | 313.4021 | 353.4021 | 178.03 | 11.6667 | 135.3721 | 175.3721 | 123.7054 | 163.7054 | 绿
557 | 洛江区 | 双阳变10kV玉泉线627 | 梧宅安置楼配变 | 3M80503000015722 | 393.5216 | 443.5216 | 0 | 0 | 393.5216 | 443.5216 | 393.5216 | 443.5216 | 绿
558 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 梅岭祖厝5#变 | 0001441504 | 174.3066 | 194.3066 | 34.92 | 0 | 139.3866 | 159.3866 | 139.3866 | 159.3866 | 绿
559 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 梅岭村7# | 3M80503000015224 | 165.8247 | 185.8247 | 36 | 0 | 129.8247 | 149.8247 | 129.8247 | 149.8247 | 绿
560 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 梅岭村6#变 | 3M80503000002981 | 259.7395 | 291.2395 | 59.29 | 0 | 200.4495 | 231.9495 | 200.4495 | 231.9495 | 绿
561 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 梅岭半埕4#变 | 00100674 | 381.1606 | 421.1606 | 269.94 | 0 | 111.2206 | 151.2206 | 111.2206 | 151.2206 | 绿
562 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 梅岭半埕1# | 09980078 | 374.2716 | 414.2716 | 290.55 | 0 | 83.7216 | 123.7216 | 83.7216 | 123.7216 | 绿
563 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 梅岭下仁头2# | 09980077 | 183.4531 | 203.4531 | 91.75 | 0 | 91.7031 | 111.7031 | 91.7031 | 111.7031 | 绿
564 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 梅岭三落3# | 09980076 | 320.4041 | 360.4041 | 0 | 0 | 320.4041 | 360.4041 | 320.4041 | 360.4041 | 绿
565 | 洛江区 | 塘西变10kV塘南线942 | 桥南村7# | 00137463 | 253.4103 | 284.9103 | 0 | 0 | 253.4103 | 284.9103 | 253.4103 | 284.9103 | 绿
566 | 洛江区 | 塘西变10kV塘生线922 | 桥南村5#箱变 | 00019374 | 331.8598 | 371.8598 | 0 | 0 | 331.8598 | 371.8598 | 331.8598 | 371.8598 | 绿
567 | 洛江区 | 塘西变10kV塘南线942 | 桥南村4#箱变 | 08901114 | 369.6907 | 409.6907 | 0 | 0 | 369.6907 | 409.6907 | 369.6907 | 409.6907 | 绿
568 | 洛江区 | 塘西变10kV塘南线942 | 桥南村3#箱变 | 09904841 | 350.367 | 390.367 | 0 | 0 | 350.367 | 390.367 | 350.367 | 390.367 | 绿
569 | 洛江区 | 塘西变10kV塘南线942 | 桥南村1# | 1142047 | 344.5278 | 384.5278 | 0 | 0 | 344.5278 | 384.5278 | 344.5278 | 384.5278 | 绿
570 | 洛江区 | 塘西变10kV塘南线942 | 桥南9#变 | 3M80503000002523 | 493.6082 | 556.6082 | 0 | 0 | 493.6082 | 556.6082 | 493.6082 | 556.6082 | 绿
571 | 洛江区 | 塘西变10kV塘南线942 | 桥南8#箱变 | 0000435504 | 336.5361 | 376.5361 | 0 | 0 | 336.5361 | 376.5361 | 336.5361 | 376.5361 | 绿
572 | 洛江区 | 万安变10kV桥南线645 | 桥南6# | 00090772 | 270.2887 | 301.7887 | 13 | 0 | 257.2887 | 288.7887 | 257.2887 | 288.7887 | 绿
573 | 洛江区 | 塘西变10kV塘南线942 | 桥南10#变 | 3M80503000029946 | 369.5469 | 409.5469 | 122.85 | 0 | 246.6969 | 286.6969 | 246.6969 | 286.6969 | 绿
574 | 洛江区 | 城东变10kV东宅线915 | 桐诚时代1#配电室桐诚时代1#配电室1#变 | 3512251701008029 | 626.8041 | 706.8041 | 0 | 0 | 626.8041 | 706.8041 | 626.8041 | 706.8041 | 绿
575 | 洛江区 | 城东变10kV东林线924 | 桐诚时代1#配电室2#变 | 3512251701008030 | 626.8041 | 706.8041 | 0 | 0 | 626.8041 | 706.8041 | 626.8041 | 706.8041 | 绿
576 | 洛江区 | 田边变10kV行墩线618 | 桃源世家开闭所兼1#配电室4#变 | 3507242301004003 | 498.0619 | 561.0619 | 0 | 0 | 498.0619 | 561.0619 | 498.0619 | 561.0619 | 绿
577 | 洛江区 | 田边变10kV行墩线618 | 桃源世家开闭所兼1#配电室3#变 | 3507242301004002 | 493.732 | 556.732 | 0 | 0 | 493.732 | 556.732 | 493.732 | 556.732 | 绿
578 | 洛江区 | 田边变10kV行墩线618 | 桃源世家开闭所兼1#配电室2#变 | 3507242301005002 | 627.6392 | 707.6392 | 0 | 0 | 627.6392 | 707.6392 | 627.6392 | 707.6392 | 绿
579 | 洛江区 | 田边变10kV行墩线618 | 桃源世家开闭所兼1#配电室1#变 | 3507242301005001 | 628.7835 | 708.7835 | 0 | 0 | 628.7835 | 708.7835 | 628.7835 | 708.7835 | 绿
580 | 洛江区 | 罗溪变10kV虹山线612 | 柏山陈桥3# | 09980283 | 359.2151 | 399.2151 | 142.58 | 0 | 216.6351 | 256.6351 | 216.6351 | 256.6351 | 绿
581 | 洛江区 | 罗溪变10kV虹山线612 | 柏山赤土5# | 09980281 | 324.7641 | 356.2641 | 267.96 | 0 | 56.8041 | 88.3041 | 56.8041 | 88.3041 | 绿
582 | 洛江区 | 罗溪变10kV柏山线611 | 柏山祠堂边16# | 0000103504 | 355.4285 | 395.4285 | 342.48 | 0 | 12.9485 | 52.9485 | 12.9485 | 52.9485 | 绿
583 | 洛江区 | 罗溪变10kV虹山线612 | 柏山池亭10# | 00077649 | 380.1019 | 420.1019 | 247.04 | 25 | 133.0619 | 173.0619 | 108.0619 | 148.0619 | 绿
584 | 洛江区 | 罗溪变10kV后双线622 | 柏山村邮电边24#变 | 3M80515000065635 | 370.728 | 410.728 | 58.86 | 0 | 311.868 | 351.868 | 311.868 | 351.868 | 绿
585 | 洛江区 | 罗溪变10kV后双线622 | 柏山村邮电边14#变 | 00202468 | 333.9072 | 373.9072 | 0 | 0 | 333.9072 | 373.9072 | 333.9072 | 373.9072 | 绿
586 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 柏山村虹山乾4# | 09980280 | 376.5884 | 416.5884 | 167.71 | 0 | 208.8784 | 248.8784 | 208.8784 | 248.8784 | 绿
587 | 洛江区 | 罗溪变10kV建兴线613 | 柏山村虹山乾25#变 | 3M80515000069921 | 372.3816 | 412.3816 | 154.86 | 0 | 217.5216 | 257.5216 | 217.5216 | 257.5216 | 绿
588 | 洛江区 | 罗溪变10kV后双线622 | 柏山村花山13#变 | 00188153 | 320.9278 | 360.9278 | 0 | 0 | 320.9278 | 360.9278 | 320.9278 | 360.9278 | 绿
589 | 洛江区 | 罗溪变10kV柏山线611 | 柏山村罗中9# | 00047116 | 343.7014 | 383.7014 | 282.72 | 0 | 60.9814 | 100.9814 | 60.9814 | 100.9814 | 绿
590 | 洛江区 | 罗溪变10kV后双线622 | 柏山村社直6# | 09980157 | 410.5753 | 450.5753 | 202.6 | 7.5 | 207.9753 | 247.9753 | 200.4753 | 240.4753 | 绿
591 | 洛江区 | 罗溪变10kV建兴线613 | 柏山村社仔埔23#变 | 3M80503000037343 | 380.5486 | 420.5486 | 224.73 | 0 | 155.8186 | 195.8186 | 155.8186 | 195.8186 | 绿
592 | 洛江区 | 罗溪变10kV后双线622 | 柏山村新街11# | 00115470 | 411.4021 | 451.4021 | 90 | 0 | 321.4021 | 361.4021 | 321.4021 | 361.4021 | 绿
593 | 洛江区 | 罗溪变10kV虹山线612 | 柏山村尾园12#变 | 00138224 | 322.5194 | 354.0194 | 318.54 | 0 | 3.9794 | 35.4794 | 3.9794 | 35.4794 | 绿
594 | 洛江区 | 罗溪变10kV后双线622 | 柏山村外厝26#变 | 3M80515000099270 | 361.1258 | 401.1258 | 134 | 0 | 227.1258 | 267.1258 | 227.1258 | 267.1258 | 绿
595 | 洛江区 | 罗溪变10kV柏山线611 | 柏山村厝斗8# | 09980155 | 86.2397 | 96.2397 | 85.25 | 0 | 0.9897 | 10.9897 | 0.9897 | 10.9897 | 绿
596 | 洛江区 | 罗溪变10kV后双线622 | 柏山村农民街7# | 09980158 | 353.2474 | 393.2474 | 0 | 0 | 353.2474 | 393.2474 | 353.2474 | 393.2474 | 绿
597 | 洛江区 | 罗溪变10kV后双线622 | 柏山村农民街22#变 | 3M80503000031838 | 426.8119 | 466.8119 | 371.15 | 0 | 55.6619 | 95.6619 | 55.6619 | 95.6619 | 绿
598 | 洛江区 | 罗溪变10kV柏山线611 | 柏山村中厝2# | 09980279 | 407.7681 | 448.5449 | 389.82 | 33.2611 | 17.9481 | 19.7429 | 0 | 0 | 黄
599 | 洛江区 | 罗溪变10kV建兴线613 | 柏山村东环21# | 3M80503000020601 | 296.4503 | 327.9503 | 164.24 | 40 | 132.2103 | 163.7103 | 92.2103 | 123.7103 | 绿
600 | 洛江区 | 罗溪变10kV柏山线611 | 柏山村17#变 | 3M80503000003420 | 283.3692 | 314.8692 | 44.73 | 0 | 238.6392 | 270.1392 | 238.6392 | 270.1392 | 绿
601 | 洛江区 | 罗溪变10kV后双线622 | 柏山新村15#变 | 00212212 | 310.456 | 341.956 | 49.59 | 0 | 260.866 | 292.366 | 260.866 | 292.366 | 绿
602 | 洛江区 | 罗溪变10kV柏山线611 | 柏山中学边1# | 09980278 | 399.1876 | 439.1876 | 394.8 | 0 | 4.3876 | 44.3876 | 4.3876 | 44.3876 | 绿
603 | 洛江区 | 虹坂变10kV后溪线922 | 松角山福山格6# | 3M80503000031839 | 315.9258 | 355.9258 | 0 | 0 | 315.9258 | 355.9258 | 315.9258 | 355.9258 | 绿
604 | 洛江区 | 虹坂变10kV后溪线922 | 松角山福山格2# | 09980263 | 284.6299 | 316.1299 | 84.7 | 0 | 199.9299 | 231.4299 | 199.9299 | 231.4299 | 绿
605 | 洛江区 | 虹坂变10kV后溪线922 | 松角山村部1# | 09980264 | 255.2784 | 286.7784 | 0 | 0 | 255.2784 | 286.7784 | 255.2784 | 286.7784 | 绿
606 | 洛江区 | 虹坂变10kV后溪线922 | 松角山村后人7#变 | 3512231201005003 | 317.1134 | 357.1134 | 0 | 0 | 317.1134 | 357.1134 | 317.1134 | 357.1134 | 绿
607 | 洛江区 | 虹坂变10kV后溪线922 | 松角山村东乾8#变 | 3504240101008016 | 321.5243 | 361.5243 | 14.58 | 0 | 306.9443 | 346.9443 | 306.9443 | 346.9443 | 绿
608 | 洛江区 | 虹坂变10kV后溪线922 | 松角山新村5#变 | 0000099001 | 318.6351 | 358.6351 | 0 | 0 | 318.6351 | 358.6351 | 318.6351 | 358.6351 | 绿
609 | 洛江区 | 虹坂变10kV后溪线922 | 松角山后厝4# | 00138230 | 316.8907 | 356.8907 | 0 | 0 | 316.8907 | 356.8907 | 316.8907 | 356.8907 | 绿
610 | 洛江区 | 虹坂变10kV后溪线922 | 松角山三元坑3#变 | 09980256 | 318.6227 | 358.6227 | 0 | 0 | 318.6227 | 358.6227 | 318.6227 | 358.6227 | 绿
611 | 洛江区 | 马甲变10kV罗溪线613 | 杏川马中6# | 00052334 | 332.8866 | 372.8866 | 0 | 0 | 332.8866 | 372.8866 | 332.8866 | 372.8866 | 绿
612 | 洛江区 | 马甲变10kV新民线623 | 杏川许坂1#变 | 09980033 | 380.2143 | 420.2143 | 219.67 | 0 | 160.5443 | 200.5443 | 160.5443 | 200.5443 | 绿
613 | 洛江区 | 马甲变10kV新民线623 | 杏川胡厝2#变 | 09980032 | 298.3782 | 329.8782 | 179.17 | 0 | 119.2082 | 150.7082 | 119.2082 | 150.7082 | 绿
614 | 洛江区 | 马甲变10kV罗溪线613 | 杏川祖厝5#变 | 09980042 | 334.5979 | 366.0979 | 275 | 0 | 59.5979 | 91.0979 | 59.5979 | 91.0979 | 绿
615 | 洛江区 | 马甲变10kV罗溪线613 | 杏川白洋4# | 09980071 | 323.8473 | 355.3473 | 251.27 | 0 | 72.5773 | 104.0773 | 72.5773 | 104.0773 | 绿
616 | 洛江区 | 溪林变10kV宫后线943 | 杏川村白洋8# | 3M80515000056178 | 342.9778 | 382.9778 | 93.25 | 0 | 249.7278 | 289.7278 | 249.7278 | 289.7278 | 绿
617 | 洛江区 | 马甲变10kV罗溪线613 | 杏川村村部11#箱变 | 3512251601012016 | 493.6082 | 556.6082 | 295 | 0 | 198.6082 | 261.6082 | 198.6082 | 261.6082 | 绿
618 | 洛江区 | 马甲变10kV罗溪线613 | 杏川村寨内10# | 3M80515000099193 | 331.7979 | 371.7979 | 0 | 0 | 331.7979 | 371.7979 | 331.7979 | 371.7979 | 绿
619 | 洛江区 | 溪林变10kV宫后线943 | 杏川村7#变 | 3M80503000004382 | 265.9794 | 297.4794 | 160 | 0 | 105.9794 | 137.4794 | 105.9794 | 137.4794 | 绿
620 | 洛江区 | 马甲变10kV罗溪线613 | 杏川下厝9# | 3M80515000063480 | 339.5852 | 379.5852 | 39.68 | 0 | 299.9052 | 339.9052 | 299.9052 | 339.9052 | 绿
621 | 洛江区 | 马甲变10kV罗溪线613 | 杏川下厝3# | 09980069 | 274.354 | 305.854 | 59.22 | 0 | 215.134 | 246.634 | 215.134 | 246.634 | 绿
622 | 洛江区 | 城东变10kV新生线933 | 杏宅村过坑6# | 00149061 | 260.1649 | 291.6649 | 0 | 0 | 260.1649 | 291.6649 | 260.1649 | 291.6649 | 绿
623 | 洛江区 | 塘西变10kV塘埭线918 | 杏宅村5# | 00132254 | 281.9024 | 313.4024 | 278.29 | 0 | 3.6124 | 35.1124 | 3.6124 | 35.1124 | 绿
624 | 洛江区 | 塘西变10kV塘埭线918 | 杏宅9#箱变 | 3M80515000112587 | 695.3073 | 764.8381 | 782.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
625 | 洛江区 | 塘西变10kV塘埭线918 | 杏宅8# | 3M80503000019022 | 420.9465 | 460.9465 | 416.13 | 0 | 4.8165 | 44.8165 | 4.8165 | 44.8165 | 绿
626 | 洛江区 | 塘西变10kV塘生线922 | 杏宅7#箱式变 | 3M80503000007741 | 896.5677 | 986.2245 | 942.11 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
627 | 洛江区 | 城东变10kV新生线933 | 杏宅3#变 | 00052022 | 346.7124 | 386.7124 | 105.1 | 0 | 241.6124 | 281.6124 | 241.6124 | 281.6124 | 绿
628 | 洛江区 | 城东变10kV新生线933 | 杏宅2#变 | 07400371 | 467.9495 | 514.7444 | 375.9 | 25 | 92.0495 | 101.2544 | 67.0495 | 73.7544 | 绿
629 | 洛江区 | 城东变10kV新生线933 | 杏宅10#箱变 | 3504232401002051 | 655.4141 | 718.4141 | 420.61 | 50 | 234.8041 | 297.8041 | 184.8041 | 247.8041 | 绿
630 | 洛江区 | 城东变10kV新生线933 | 杏宅1# | 09808407 | 309.6042 | 340.5646 | 293.65 | 30.016 | 15.9542 | 17.5496 | 0 | 0 | 黄
631 | 洛江区 | 城东变10kV新生线933 | 杏园小区3#变 | 3M80503000001742 | 398.6969 | 448.6969 | 0 | 0 | 398.6969 | 448.6969 | 398.6969 | 448.6969 | 绿
632 | 洛江区 | 城东变10kV新生线933 | 杏园小区2#变 | 3M80503000001741 | 410.5567 | 460.5567 | 0 | 0 | 410.5567 | 460.5567 | 410.5567 | 460.5567 | 绿
633 | 洛江区 | 城东变10kV新生线933 | 杏园小区1#变 | 3M80503000001740 | 411.6948 | 461.6948 | 0 | 0 | 411.6948 | 461.6948 | 411.6948 | 461.6948 | 绿
634 | 洛江区 | 双阳变10kV宅仔坑线628 | 朝阳村8#变 | 3511252801009020 | 493.6082 | 556.6082 | 419.74 | 0 | 73.8682 | 136.8682 | 73.8682 | 136.8682 | 绿
635 | 洛江区 | 河市变10kV河宅线945 | 朝阳村7#变 | 3504230301010141 | 343.9901 | 383.9901 | 191.12 | 0 | 152.8701 | 192.8701 | 152.8701 | 192.8701 | 绿
636 | 洛江区 | 河市变10kV河宅线945 | 朝阳村6# | 0000949507 | 384.8069 | 423.2876 | 370.14 | 34.1318 | 14.6669 | 16.1336 | 0 | 0 | 黄
637 | 洛江区 | 河市变10kV河宅线945 | 朝阳村5#变 | 0000949506 | 437.4351 | 481.1786 | 423.88 | 35.7467 | 13.5551 | 14.9106 | 0 | 0 | 黄
638 | 洛江区 | 双阳变10kV河市Ⅰ回611 | 朝阳村4# | 08600917 | 281.6875 | 313.1875 | 158.57 | 0 | 123.1175 | 154.6175 | 123.1175 | 154.6175 | 绿
639 | 洛江区 | 双阳变10kV坛顶线621 | 朝阳村3# | 08200404 | 338.0221 | 371.8243 | 372.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
640 | 洛江区 | 双阳变10kV宅仔坑线628 | 朝阳村2# | 07500387 | 408.1375 | 448.1375 | 345.42 | 50 | 62.7175 | 102.7175 | 12.7175 | 52.7175 | 绿
641 | 洛江区 | 双阳变10kV宅仔坑线628 | 朝阳村1# | 00006965 | 300.9787 | 332.4787 | 211.69 | 0 | 89.2887 | 120.7887 | 89.2887 | 120.7887 | 绿
642 | 洛江区 | 万安变10kV恒盛线641 | 景明花苑4#箱式变 | 00184730 | 417.7979 | 467.7979 | 0 | 0 | 417.7979 | 467.7979 | 417.7979 | 467.7979 | 绿
643 | 洛江区 | 万安变10kV恒盛线641 | 景明花苑3#箱式变 | 00184728 | 554.3505 | 617.3505 | 0 | 0 | 554.3505 | 617.3505 | 554.3505 | 617.3505 | 绿
644 | 洛江区 | 万安变10kV恒盛线641 | 景明花苑2#箱式变 | 00184729 | 403.0845 | 453.0845 | 0 | 0 | 403.0845 | 453.0845 | 403.0845 | 453.0845 | 绿
645 | 洛江区 | 万安变10kV恒盛线641 | 景明花苑1#箱式变 | 00172802 | 440.3505 | 490.3505 | 0 | 0 | 440.3505 | 490.3505 | 440.3505 | 490.3505 | 绿
646 | 洛江区 | 双阳变10kV阳山线618 | 新阳村4# | 00192879 | 313.4763 | 353.4763 | 0 | 0 | 313.4763 | 353.4763 | 313.4763 | 353.4763 | 绿
647 | 洛江区 | 双阳变10kV下炉线619 | 新阳村2# | 00007559 | 386.1985 | 426.1985 | 113.25 | 0 | 272.9485 | 312.9485 | 272.9485 | 312.9485 | 绿
648 | 洛江区 | 双阳变10kV董厝线617 | 新阳村1# | 00007558 | 338.4292 | 378.4292 | 144.19 | 0 | 194.2392 | 234.2392 | 194.2392 | 234.2392 | 绿
649 | 洛江区 | 双阳变10kV董厝线617 | 新阳6#变 | 3506232701005022 | 449.0647 | 493.9712 | 550.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
650 | 洛江区 | 双阳变10kV万虹线626 | 新阳5#变 | 3M80503000030362 | 503.5752 | 553.9327 | 373.67 | 60 | 129.9052 | 142.8957 | 69.9052 | 76.8957 | 绿
651 | 洛江区 | 双阳变10kV宅仔坑线628 | 新阳3#变 | 00065356 | 315.8763 | 355.8763 | 0 | 0 | 315.8763 | 355.8763 | 315.8763 | 355.8763 | 绿
652 | 洛江区 | 溪林变10kV宫后线943 | 新生砖厝8# | 3M80503000033399 | 167.3322 | 187.3322 | 39.06 | 0 | 128.2722 | 148.2722 | 128.2722 | 148.2722 | 绿
653 | 洛江区 | 溪林变10kV宫后线943 | 新生砖厝6# | 00200185 | 352.3402 | 392.3402 | 40 | 0 | 312.3402 | 352.3402 | 312.3402 | 352.3402 | 绿
654 | 洛江区 | 溪林变10kV宫后线943 | 新生村尾厝11#变 | 3M80515000067863 | 321.3773 | 361.3773 | 50 | 0 | 271.3773 | 311.3773 | 271.3773 | 311.3773 | 绿
655 | 洛江区 | 溪林变10kV宫后线943 | 新生村完内12#变 | 3M80515000073159 | 361.0759 | 401.0759 | 205.48 | 0 | 155.5959 | 195.5959 | 155.5959 | 195.5959 | 绿
656 | 洛江区 | 溪林变10kV宫后线943 | 新生村下新厝9# | 3M80503000038120 | 326.2928 | 366.2928 | 0 | 0 | 326.2928 | 366.2928 | 326.2928 | 366.2928 | 绿
657 | 洛江区 | 溪林变10kV宫后线943 | 新生村7# | 3M80503000019342 | 338.1792 | 378.1792 | 119.54 | 0 | 218.6392 | 258.6392 | 218.6392 | 258.6392 | 绿
658 | 洛江区 | 溪林变10kV宫后线943 | 新生尾厝4# | 09980250 | 374.6136 | 406.1136 | 248.96 | 96 | 125.6536 | 157.1536 | 29.6536 | 61.1536 | 绿
659 | 洛江区 | 溪林变10kV宫后线943 | 新生尾亭5# | 00200181 | 315.5815 | 347.0815 | 140.53 | 145 | 175.0515 | 206.5515 | 30.0515 | 61.5515 | 绿
660 | 洛江区 | 溪林变10kV宫后线943 | 新生尾亭10#变 | 3M80515000062386 | 353.3282 | 393.3282 | 122.12 | 0 | 231.2082 | 271.2082 | 231.2082 | 271.2082 | 绿
661 | 洛江区 | 溪林变10kV宫后线943 | 新生围仔3# | 09980028 | 267.9897 | 299.4897 | 0 | 0 | 267.9897 | 299.4897 | 267.9897 | 299.4897 | 绿
662 | 洛江区 | 溪林变10kV宫后线943 | 新生关村1# | 09980030 | 176.1443 | 196.1443 | 80 | 0 | 96.1443 | 116.1443 | 96.1443 | 116.1443 | 绿
663 | 洛江区 | 溪林变10kV宫后线943 | 新生下新厝2# | 09980029 | 334.4952 | 374.4952 | 28.59 | 0 | 305.9052 | 345.9052 | 305.9052 | 345.9052 | 绿
664 | 洛江区 | 河市变10kV河蛟线946 | 新河景花苑配电室1#变 | 3M80515000064211 | 511.4227 | 574.4227 | 0 | 0 | 511.4227 | 574.4227 | 511.4227 | 574.4227 | 绿
665 | 洛江区 | 溪林变10kV凤栖线942 | 新民村蔡山8#变 | 3512241001004066 | 205.5814 | 226.1396 | 135 | 60 | 70.5814 | 77.6396 | 10.5814 | 11.6396 | 绿
666 | 洛江区 | 溪林变10kV凤栖线942 | 新民村竹圆3# | 09980035 | 303.9066 | 334.2973 | 396.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
667 | 洛江区 | 溪林变10kV凤栖线942 | 新民村祖厝10#箱变 | 3M80515000068846 | 191.2742 | 241.2742 | 0 | 0 | 191.2742 | 241.2742 | 191.2742 | 241.2742 | 绿
668 | 洛江区 | 溪林变10kV凤栖线942 | 新民村新村9# | 3M80503000045259 | 421.0687 | 461.0687 | 355.98 | 0 | 65.0887 | 105.0887 | 65.0887 | 105.0887 | 绿
669 | 洛江区 | 溪林变10kV宫后线943 | 新民村内脚5#变 | 00038290 | 424.6058 | 467.0664 | 427.88 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
670 | 洛江区 | 溪林变10kV凤栖线942 | 新民村东墘2#变 | 09980036 | 270.4351 | 301.9351 | 83 | 0 | 187.4351 | 218.9351 | 187.4351 | 218.9351 | 绿
671 | 洛江区 | 溪林变10kV凤栖线942 | 新民崎路7# | 00193297 | 264.0062 | 295.5062 | 45 | 0 | 219.0062 | 250.5062 | 219.0062 | 250.5062 | 绿
672 | 洛江区 | 溪林变10kV凤栖线942 | 新民崎路11#变 | 3510252401008003 | 393.3105 | 433.3105 | 269.36 | 0 | 123.9505 | 163.9505 | 123.9505 | 163.9505 | 绿
673 | 洛江区 | 溪林变10kV宫后线943 | 新民大深埔10#变 | 3M80515000136784 | 349.4087 | 389.4087 | 290.32 | 0 | 59.0887 | 99.0887 | 59.0887 | 99.0887 | 绿
674 | 洛江区 | 溪林变10kV宫后线943 | 新民大深埔1#变 | 09980037 | 376.0433 | 416.0433 | 147 | 0 | 229.0433 | 269.0433 | 229.0433 | 269.0433 | 绿
675 | 洛江区 | 溪林变10kV凤栖线942 | 新民井后4#变 | 00038287 | 418.5946 | 458.5946 | 397.44 | 18 | 21.1546 | 61.1546 | 3.1546 | 43.1546 | 绿
676 | 洛江区 | 溪林变10kV凤栖线942 | 新民东墘6# | 00137730 | 424.7282 | 456.2282 | 382.32 | 10 | 42.4082 | 73.9082 | 32.4082 | 63.9082 | 绿
677 | 洛江区 | 溪林变10kV宫后线943 | 新建深边4#变 | 09980019 | 375.9076 | 415.9076 | 250.72 | 0 | 125.1876 | 165.1876 | 125.1876 | 165.1876 | 绿
678 | 洛江区 | 溪林变10kV宫后线943 | 新建村7#变 | 3M80503000007460 | 298.3231 | 329.8231 | 167.82 | 0 | 130.5031 | 162.0031 | 130.5031 | 162.0031 | 绿
679 | 洛江区 | 溪林变10kV宫后线943 | 新建岭刀3#变 | 09980020 | 315.1992 | 346.6992 | 224.56 | 0 | 90.6392 | 122.1392 | 90.6392 | 122.1392 | 绿
680 | 洛江区 | 溪林变10kV宫后线943 | 新建奄内6# | 0001035503 | 199.8258 | 219.8084 | 225.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
681 | 洛江区 | 溪林变10kV宫后线943 | 新建大埔8# | 3M80503000043800 | 343.291 | 383.291 | 63.39 | 40 | 279.901 | 319.901 | 239.901 | 279.901 | 绿
682 | 洛江区 | 溪林变10kV宫后线943 | 新建大埔1# | 09980022 | 611.6687 | 674.6687 | 530.18 | 22.5 | 81.4887 | 144.4887 | 58.9887 | 121.9887 | 绿
683 | 洛江区 | 溪林变10kV宫后线943 | 新建坂尾2#变 | 09980021 | 362.6774 | 402.6774 | 172.43 | 0 | 190.2474 | 230.2474 | 190.2474 | 230.2474 | 绿
684 | 洛江区 | 溪林变10kV宫后线943 | 新建后新厝5#变 | 09980031 | 436.1311 | 479.7442 | 425.72 | 38.8374 | 10.4111 | 11.4522 | 0 | 0 | 黄
685 | 洛江区 | 双阳变10kV董厝线617 | 新峰村3#变 | 3503232301003111 | 374.103 | 414.103 | 91.27 | 30 | 282.833 | 322.833 | 252.833 | 292.833 | 绿
686 | 洛江区 | 双阳变10kV阳山线618 | 新峰村1# | 07900060 | 372.8515 | 412.8515 | 54.6 | 0 | 318.2515 | 358.2515 | 318.2515 | 358.2515 | 绿
687 | 洛江区 | 双阳变10kV董厝线617 | 新峰2# | 0000944006 | 329.1895 | 369.1895 | 49.14 | 0 | 280.0495 | 320.0495 | 280.0495 | 320.0495 | 绿
688 | 洛江区 | 塘西变10kV塘宅线914 | 新岭洪厝小区 | 0000434007 | 513.4948 | 576.4948 | 80 | 0 | 433.4948 | 496.4948 | 433.4948 | 496.4948 | 绿
689 | 洛江区 | 塘西变10kV塘宅线914 | 新岭洪厝2#变 | 3502252101009005 | 547.4788 | 610.4788 | 240.52 | 0 | 306.9588 | 369.9588 | 306.9588 | 369.9588 | 绿
690 | 洛江区 | 塘西变10kV塘阳线919 | 新岭村9#变 | 3507241001005005 | 343.7567 | 383.7567 | 68 | 0 | 275.7567 | 315.7567 | 275.7567 | 315.7567 | 绿
691 | 洛江区 | 塘西变10kV坪山线944 | 新岭村8# | 3M80515000050320 | 350.332 | 390.332 | 185 | 0 | 165.332 | 205.332 | 165.332 | 205.332 | 绿
692 | 洛江区 | 塘西变10kV塘宅线914 | 新岭村6# | 0000960532 | 272.5171 | 299.7688 | 406.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
693 | 洛江区 | 双阳变10kV董厝线617 | 新岭村5# | 00137503 | 78.8247 | 88.8247 | 0 | 0 | 78.8247 | 88.8247 | 78.8247 | 88.8247 | 绿
694 | 洛江区 | 塘西变10kV坪山线944 | 新岭村2#变 | 00010665 | 409.5354 | 449.5354 | 368.29 | 0 | 41.2454 | 81.2454 | 41.2454 | 81.2454 | 绿
695 | 洛江区 | 双阳变10kV董厝线617 | 新岭村1# | 00008456 | 404.6562 | 444.6562 | 269.25 | 55 | 135.4062 | 175.4062 | 80.4062 | 120.4062 | 绿
696 | 洛江区 | 城东变10kV梧宅线934 | 新岭7#变 | 3M80503000025585 | 173.633 | 193.633 | 86 | 0 | 87.633 | 107.633 | 87.633 | 107.633 | 绿
697 | 洛江区 | 塘西变10kV塘阳线919 | 新岭4#变 | 07900057 | 401.5216 | 433.0216 | 250 | 0 | 151.5216 | 183.0216 | 151.5216 | 183.0216 | 绿
698 | 洛江区 | 塘西变10kV塘宅线914 | 新岭3#变 | 09203127 | 412.1953 | 452.1953 | 375.82 | 0 | 36.3753 | 76.3753 | 36.3753 | 76.3753 | 绿
699 | 洛江区 | 河市变10kV河彭线918 | 新奄碑牌4# | 09980082 | 172.4825 | 192.4825 | 50 | 0 | 122.4825 | 142.4825 | 122.4825 | 142.4825 | 绿
700 | 洛江区 | 河市变10kV河彭线918 | 新奄碑牌3# | 09980083 | 292.5485 | 324.0485 | 50 | 0 | 242.5485 | 274.0485 | 242.5485 | 274.0485 | 绿
701 | 洛江区 | 溪林变10kV溪内线617 | 新奄梧坂1# | 09980085 | 270.9485 | 302.4485 | 237 | 0 | 33.9485 | 65.4485 | 33.9485 | 65.4485 | 绿
702 | 洛江区 | 河市变10kV河彭线918 | 新奄村部6# | 00090742 | 340.0804 | 380.0804 | 195 | 0 | 145.0804 | 185.0804 | 145.0804 | 185.0804 | 绿
703 | 洛江区 | 河市变10kV河彭线918 | 新奄村部5# | 00090745 | 366.9526 | 406.9526 | 176 | 0 | 190.9526 | 230.9526 | 190.9526 | 230.9526 | 绿
704 | 洛江区 | 河市变10kV河彭线918 | 新奄村部2# | 09980084 | 323.101 | 363.101 | 0 | 0 | 323.101 | 363.101 | 323.101 | 363.101 | 绿
705 | 洛江区 | 河市变10kV河彭线918 | 新奄村碑牌7#变 | 3501240901005011 | 156.701 | 176.701 | 33 | 0 | 123.701 | 143.701 | 123.701 | 143.701 | 绿
706 | 洛江区 | 河市变10kV河彭线918 | 新奄村安置地8#变 | 3507250801013017 | 499.3814 | 562.3814 | 0 | 0 | 499.3814 | 562.3814 | 499.3814 | 562.3814 | 绿
707 | 洛江区 | 双阳变10kV阳山线618 | 新城国际开闭所兼1#配电室2#变 | 3M80503000015921 | 504.4948 | 567.4948 | 0 | 0 | 504.4948 | 567.4948 | 504.4948 | 567.4948 | 绿
708 | 洛江区 | 双阳变10kV阳山线618 | 新城国际开闭所兼1#配电室1#变 | 3M80503000015922 | 537.7732 | 600.7732 | 0 | 0 | 537.7732 | 600.7732 | 537.7732 | 600.7732 | 绿
709 | 洛江区 | 双阳变10kV阳山线618 | 新城国际2#配电室3#变 | 3M80503000015926 | 681.9794 | 761.9794 | 0 | 0 | 681.9794 | 761.9794 | 681.9794 | 761.9794 | 绿
710 | 洛江区 | 双阳变10kV阳山线618 | 新城国际2#配电室2#变 | 3M80503000015925 | 656.1732 | 736.1732 | 0 | 0 | 656.1732 | 736.1732 | 656.1732 | 736.1732 | 绿
711 | 洛江区 | 双阳变10kV阳山线618 | 新城国际2#配电室1#变 | 3M80503000015923 | 680.0742 | 760.0742 | 0 | 0 | 680.0742 | 760.0742 | 680.0742 | 760.0742 | 绿
712 | 洛江区 | 田边变10kV后车线933 | 新告过溪口9# | 0000258501 | 379.2816 | 419.2816 | 120.56 | 0 | 258.7216 | 298.7216 | 258.7216 | 298.7216 | 绿
713 | 洛江区 | 田边变10kV后车线933 | 新告荷秋尾4# | 00017771 | 366.9485 | 403.6433 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
714 | 洛江区 | 田边变10kV后车线933 | 新告腰仔8#变 | 09410767 | 158.4825 | 178.4825 | 0 | 0 | 158.4825 | 178.4825 | 158.4825 | 178.4825 | 绿
715 | 洛江区 | 田边变10kV后车线933 | 新告田格11#变 | 3M80503000006680 | 158.9155 | 178.9155 | 0 | 0 | 158.9155 | 178.9155 | 158.9155 | 178.9155 | 绿
716 | 洛江区 | 田边变10kV后车线933 | 新告水磨7# | 00017770 | 543.8144 | 598.1959 | 417 | 55 | 126.8144 | 139.4959 | 71.8144 | 78.9959 | 绿
717 | 洛江区 | 田边变10kV后车线933 | 新告村6# | 00017769 | 156.8742 | 176.8742 | 0 | 0 | 156.8742 | 176.8742 | 156.8742 | 176.8742 | 绿
718 | 洛江区 | 田边变10kV后车线933 | 新告村2# | 00017772 | 156.7505 | 176.7505 | 0 | 0 | 156.7505 | 176.7505 | 156.7505 | 176.7505 | 绿
719 | 洛江区 | 田边变10kV后车线933 | 新告小溪3# | 08701043 | 472.9225 | 520.2147 | 533.24 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
720 | 洛江区 | 田边变10kV后车线933 | 新告后车5# | 08701044 | 332.0887 | 372.0887 | 83 | 16.6667 | 249.0887 | 289.0887 | 232.422 | 272.422 | 绿
721 | 洛江区 | 田边变10kV后车线933 | 新告后深溪水库1# | 00017773 | 160.033 | 180.033 | 0 | 0 | 160.033 | 180.033 | 160.033 | 180.033 | 绿
722 | 洛江区 | 田边变10kV后车线933 | 新告后厝10#变 | 3M80503000006720 | 163.8299 | 183.8299 | 80 | 60 | 83.8299 | 103.8299 | 23.8299 | 43.8299 | 绿
723 | 洛江区 | 田边变10kV后车线933 | 新告12# | 3M80503000037344 | 175.468 | 195.468 | 150 | 0 | 25.468 | 45.468 | 25.468 | 45.468 | 绿
724 | 洛江区 | 塘西变10kV塘宅线914 | 新南水库5#变 | 3508252101103001 | 161.4021 | 181.4021 | 0 | 0 | 161.4021 | 181.4021 | 161.4021 | 181.4021 | 绿
725 | 洛江区 | 塘西变10kV塘宅线914 | 新南村7#变 | 3M80000000005581 | 285.394 | 316.894 | 280.26 | 0 | 5.134 | 36.634 | 5.134 | 36.634 | 绿
726 | 洛江区 | 塘西变10kV塘宅线914 | 新南村4# | 00008466 | 173.2041 | 193.2041 | 0 | 0 | 173.2041 | 193.2041 | 173.2041 | 193.2041 | 绿
727 | 洛江区 | 塘西变10kV塘宅线914 | 新南村3#变 | 00007932 | 307.9281 | 339.4281 | 269.99 | 0 | 37.9381 | 69.4381 | 37.9381 | 69.4381 | 绿
728 | 洛江区 | 双阳变10kV董厝线617 | 新南双叶8#变 | 3503230601002252 | 378.2123 | 418.2123 | 325.47 | 0 | 52.7423 | 92.7423 | 52.7423 | 92.7423 | 绿
729 | 洛江区 | 双阳变10kV董厝线617 | 新南2# | 00007931 | 293.8979 | 325.3979 | 231.3 | 0 | 62.5979 | 94.0979 | 62.5979 | 94.0979 | 绿
730 | 洛江区 | 虹坂变10kV后虹线913 | 新东洗仔园6# | 3M80503000000500 | 263.8907 | 295.3907 | 95 | 0 | 168.8907 | 200.3907 | 168.8907 | 200.3907 | 绿
731 | 洛江区 | 虹坂变10kV后虹线913 | 新东村溪东4# | 09980255 | 359.7629 | 395.7391 | 340.23 | 39.2262 | 19.5329 | 21.4861 | 0 | 0 | 黄
732 | 洛江区 | 虹坂变10kV后虹线913 | 新东村山兜9#变 | 3512242301009020 | 349.0955 | 389.0955 | 222.98 | 60 | 126.1155 | 166.1155 | 66.1155 | 106.1155 | 绿
733 | 洛江区 | 虹坂变10kV后虹线913 | 新东村山兜3# | 09980122 | 311.7302 | 342.9032 | 293.95 | 30.4017 | 17.7802 | 19.5582 | 0 | 0 | 黄
734 | 洛江区 | 虹坂变10kV后虹线913 | 新东村寺埔1# | 09980124 | 367.9683 | 404.7651 | 357.3 | 33.2197 | 10.6683 | 11.7351 | 0 | 0 | 黄
735 | 洛江区 | 虹坂变10kV后虹线913 | 新东村后垵埔8#变 | 3M80515000056593 | 252.4161 | 272.4161 | 234.68 | 0 | 17.7361 | 37.7361 | 17.7361 | 37.7361 | 绿
736 | 洛江区 | 虹坂变10kV后虹线913 | 新东村后垵埔2# | 09980123 | 169.768 | 189.768 | 49.5 | 0 | 120.268 | 140.268 | 120.268 | 140.268 | 绿
737 | 洛江区 | 溪林变10kV罗林线921 | 新东村东奄7# | 3M80503000034059 | 347.0392 | 387.0392 | 150 | 0 | 197.0392 | 237.0392 | 197.0392 | 237.0392 | 绿
738 | 洛江区 | 虹坂变10kV后虹线913 | 新东兜丽园5#变 | 09980282 | 78.5732 | 88.5732 | 0 | 0 | 78.5732 | 88.5732 | 78.5732 | 88.5732 | 绿
739 | 洛江区 | 双阳变10kV河市Ⅰ回611 | 数字经济产业园1#配电室4#变 | 3504242901010017 | 634.4433 | 714.4433 | 0 | 0 | 634.4433 | 714.4433 | 634.4433 | 714.4433 | 绿
740 | 洛江区 | 河市变10kV河宅线945 | 数字经济产业园1#配电室3#变 | 3504242901010016 | 628.3505 | 708.3505 | 0 | 0 | 628.3505 | 708.3505 | 628.3505 | 708.3505 | 绿
741 | 洛江区 | 双阳变10kV河市Ⅰ回611 | 数字经济产业园1#配电室2#变 | 3504242901010015 | 642.701 | 722.701 | 0 | 0 | 642.701 | 722.701 | 642.701 | 722.701 | 绿
742 | 洛江区 | 河市变10kV河宅线945 | 数字经济产业园1#配电室1#变 | 3504242901009017 | 626.866 | 706.866 | 0 | 0 | 626.866 | 706.866 | 626.866 | 706.866 | 绿
743 | 洛江区 | 城东变10kV后埭线916 | 恒大翡翠龙庭1#配电室4#变 | 3M80515000055832 | 645.2619 | 725.2619 | 0 | 0 | 645.2619 | 725.2619 | 645.2619 | 725.2619 | 绿
744 | 洛江区 | 城东变10kV后埭线916 | 恒大翡翠龙庭1#配电室3#变 | 3M80515000055831 | 645.8557 | 725.8557 | 0 | 0 | 645.8557 | 725.8557 | 645.8557 | 725.8557 | 绿
745 | 洛江区 | 城东变10kV后埭线916 | 恒大翡翠龙庭1#配电室2#变 | 3M80515000055830 | 647.6866 | 727.6866 | 0 | 0 | 647.6866 | 727.6866 | 647.6866 | 727.6866 | 绿
746 | 洛江区 | 城东变10kV后埭线916 | 恒大翡翠龙庭1#配电室1#变 | 3M80515000055829 | 650.8041 | 730.8041 | 0 | 0 | 650.8041 | 730.8041 | 650.8041 | 730.8041 | 绿
747 | 洛江区 | 塘西变10kV塘江线923 | 恒大翡翠华庭配电室4#变 | 3M80503000038905 | 520.433 | 583.433 | 0 | 0 | 520.433 | 583.433 | 520.433 | 583.433 | 绿
748 | 洛江区 | 塘西变10kV塘江线923 | 恒大翡翠华庭配电室3#变 | 3M80503000038904 | 510.8454 | 573.8454 | 0 | 0 | 510.8454 | 573.8454 | 510.8454 | 573.8454 | 绿
749 | 洛江区 | 塘西变10kV塘江线923 | 恒大翡翠华庭配电室2#变 | 3M80503000038903 | 510.2062 | 573.2062 | 0 | 0 | 510.2062 | 573.2062 | 510.2062 | 573.2062 | 绿
750 | 洛江区 | 塘西变10kV塘江线923 | 恒大翡翠华庭配电室1#变 | 3M80503000038902 | 516.9485 | 579.9485 | 0 | 0 | 516.9485 | 579.9485 | 516.9485 | 579.9485 | 绿
751 | 洛江区 | 田边变10kV田河Ⅱ回921 | 恒冠时代广场开闭所兼1#配电室2#变 | 3M80515000044112 | 825.3814 | 925.3814 | 0 | 0 | 825.3814 | 925.3814 | 825.3814 | 925.3814 | 绿
752 | 洛江区 | 双阳变10kV双桥线625 | 恒冠时代广场开闭所兼1#配电室1#变 | 3M80515000044109 | 824.4227 | 924.4227 | 0 | 0 | 824.4227 | 924.4227 | 824.4227 | 924.4227 | 绿
753 | 洛江区 | 双阳变10kV双桥线625 | 恒冠时代广场2#配电室1#变 | 3M80515000044113 | 795.7526 | 895.7526 | 0 | 0 | 795.7526 | 895.7526 | 795.7526 | 895.7526 | 绿
754 | 洛江区 | 双阳变10kV祥光线629 | 御景雅居箱式变 | 3M80515000142648 | 503.3732 | 566.3732 | 0 | 0 | 503.3732 | 566.3732 | 503.3732 | 566.3732 | 绿
755 | 洛江区 | 河市变10kV河彭线918 | 彭殊村过桥4# | 08400653 | 315.9645 | 347.4645 | 233.48 | 0 | 82.4845 | 113.9845 | 82.4845 | 113.9845 | 绿
756 | 洛江区 | 河市变10kV河彭线918 | 彭殊村水尾3# | 08400652 | 368.3677 | 408.3677 | 271.51 | 25 | 96.8577 | 136.8577 | 71.8577 | 111.8577 | 绿
757 | 洛江区 | 河市变10kV河彭线918 | 彭殊村水尾10# | 3M80503000020243 | 301.9127 | 332.1039 | 290.35 | 32.7131 | 11.5627 | 12.7189 | 0 | 0 | 黄
758 | 洛江区 | 河市变10kV河彭线918 | 彭殊村暗桥11#变 | 3M80515000073112 | 319.5505 | 359.5505 | 75.6 | 0 | 243.9505 | 283.9505 | 243.9505 | 283.9505 | 绿
759 | 洛江区 | 河市变10kV河彭线918 | 彭殊村暗桥1# | 00016724 | 201.4841 | 221.4841 | 151.88 | 0 | 49.6041 | 69.6041 | 49.6041 | 69.6041 | 绿
760 | 洛江区 | 河市变10kV河彭线918 | 彭殊村尾井2# | 08400654 | 387.7514 | 427.7514 | 345.97 | 0 | 41.7814 | 81.7814 | 41.7814 | 81.7814 | 绿
761 | 洛江区 | 河市变10kV河彭线918 | 彭殊村坝边6# | 09508787 | 193.4027 | 212.7429 | 174.01 | 30.5336 | 19.3927 | 21.3319 | 0 | 0 | 黄
762 | 洛江区 | 河市变10kV河彭线918 | 彭殊村八柱5# | 00016723 | 381.7289 | 419.9018 | 309.5 | 16.5 | 72.2289 | 79.4518 | 55.7289 | 61.3018 | 绿
763 | 洛江区 | 河市变10kV河彭线918 | 彭殊村9#变 | 3M80503000004441 | 365.7891 | 405.7891 | 264.02 | 0 | 101.7691 | 141.7691 | 101.7691 | 141.7691 | 绿
764 | 洛江区 | 河市变10kV河彭线918 | 彭殊小学边7# | 00200180 | 192.5919 | 212.5919 | 140.53 | 0 | 52.0619 | 72.0619 | 52.0619 | 72.0619 | 绿
765 | 洛江区 | 河市变10kV河彭线918 | 彭殊埔顶8# | 0000237030 | 339.9747 | 379.9747 | 87.15 | 0 | 252.8247 | 292.8247 | 252.8247 | 292.8247 | 绿
766 | 洛江区 | 万安变10kV万恒线623 | 建发中泱天成开闭所兼1#配电室4#变 | 3M80515000059279 | 658.134 | 738.134 | 0 | 0 | 658.134 | 738.134 | 658.134 | 738.134 | 绿
767 | 洛江区 | 万安变10kV万恒线623 | 建发中泱天成开闭所兼1#配电室3#变 | 3M80515000059278 | 655.1031 | 735.1031 | 0 | 0 | 655.1031 | 735.1031 | 655.1031 | 735.1031 | 绿
768 | 洛江区 | 万安变10kV万恒线623 | 建发中泱天成开闭所兼1#配电室2#变 | 3M80515000059277 | 637.1959 | 717.1959 | 0 | 0 | 637.1959 | 717.1959 | 637.1959 | 717.1959 | 绿
769 | 洛江区 | 万安变10kV万恒线623 | 建发中泱天成开闭所兼1#配电室1#变 | 3M80515000059276 | 636.5464 | 716.5464 | 0 | 0 | 636.5464 | 716.5464 | 636.5464 | 716.5464 | 绿
770 | 洛江区 | 万安变10kV万恒线623 | 建发中泱天成2#配电室2#变 | 3M80515000059282 | 662.5567 | 742.5567 | 0 | 0 | 662.5567 | 742.5567 | 662.5567 | 742.5567 | 绿
771 | 洛江区 | 罗溪变10kV柏山线611 | 建兴郭珑6# | 00138726 | 397.5041 | 437.2545 | 377.77 | 36.9879 | 19.7341 | 21.7075 | 0 | 0 | 黄
772 | 洛江区 | 溪林变10kV罗林线921 | 建兴矮人8# | 0001092503 | 285.7809 | 317.2809 | 267.15 | 0 | 18.6309 | 50.1309 | 18.6309 | 50.1309 | 绿
773 | 洛江区 | 罗溪变10kV柏山线611 | 建兴村沈宅4# | 09980096 | 310.5227 | 350.5227 | 145.1 | 0 | 165.4227 | 205.4227 | 165.4227 | 205.4227 | 绿
774 | 洛江区 | 溪林变10kV罗林线921 | 建兴村樟脚12#变 | 3M80515000116333 | 326.9486 | 366.9486 | 46.33 | 0 | 280.6186 | 320.6186 | 280.6186 | 320.6186 | 绿
775 | 洛江区 | 罗溪变10kV柏山线611 | 建兴村格外5# | 09980097 | 376.2228 | 416.2228 | 367.93 | 0 | 8.2928 | 48.2928 | 8.2928 | 48.2928 | 绿
776 | 洛江区 | 罗溪变10kV柏山线611 | 建兴村岭头1# | 09980065 | 447.0993 | 491.8092 | 352.39 | 27.5 | 94.7093 | 104.1802 | 67.2093 | 73.9302 | 绿
777 | 洛江区 | 罗溪变10kV柏山线611 | 建兴村奄内2# | 09980064 | 346.3588 | 380.9946 | 365.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
778 | 洛江区 | 溪林变10kV罗林线921 | 建兴村五其珑3# | 09980063 | 181.7801 | 201.7801 | 126.51 | 0 | 55.2701 | 75.2701 | 55.2701 | 75.2701 | 绿
779 | 洛江区 | 罗溪变10kV柏山线611 | 建兴村下山7# | 0000359501 | 166.0052 | 186.0052 | 50 | 0 | 116.0052 | 136.0052 | 116.0052 | 136.0052 | 绿
780 | 洛江区 | 罗溪变10kV柏山线611 | 建兴村9# | 3M80503000003501 | 333.2975 | 373.2975 | 183.98 | 0 | 149.3175 | 189.3175 | 149.3175 | 189.3175 | 绿
781 | 洛江区 | 溪林变10kV罗林线921 | 建兴村11#变 | 3M80503000037379 | 314.8371 | 354.8371 | 0 | 0 | 314.8371 | 354.8371 | 314.8371 | 354.8371 | 绿
782 | 洛江区 | 溪林变10kV罗林线921 | 建兴村10#变 | 3M80503000003502 | 178.6371 | 198.6371 | 80.4 | 0 | 98.2371 | 118.2371 | 98.2371 | 118.2371 | 绿
783 | 洛江区 | 城东变10kV杏宅线941 | 康桥学府2#变 | 3M80503000047740 | 506.5979 | 569.5979 | 0 | 0 | 506.5979 | 569.5979 | 506.5979 | 569.5979 | 绿
784 | 洛江区 | 城东变10kV杏宅线941 | 康桥学府1#变 | 3M80503000047739 | 515.0515 | 578.0515 | 0 | 0 | 515.0515 | 578.0515 | 515.0515 | 578.0515 | 绿
785 | 洛江区 | 溪林变10kV溪内线617 | 库区移民安置小区1# | 3M80503000004080 | 511.0928 | 574.0928 | 0 | 0 | 511.0928 | 574.0928 | 511.0928 | 574.0928 | 绿
786 | 洛江区 | 溪林变10kV溪内线617 | 库区移民安置2#箱变 | 3M80503000004081 | 500.7835 | 563.7835 | 0 | 0 | 500.7835 | 563.7835 | 500.7835 | 563.7835 | 绿
787 | 洛江区 | 田边变10kV蛟南线932 | 庄田村鹅豆3# | 00013315 | 351.8598 | 391.8598 | 283 | 0 | 68.8598 | 108.8598 | 68.8598 | 108.8598 | 绿
788 | 洛江区 | 田边变10kV蛟南线932 | 庄田村7#变 | 3506260501008014 | 313.4021 | 353.4021 | 0 | 0 | 313.4021 | 353.4021 | 313.4021 | 353.4021 | 绿
789 | 洛江区 | 田边变10kV田当线924 | 庄田村6#变 | 3507252201009025 | 566.567 | 629.567 | 285 | 0 | 281.567 | 344.567 | 281.567 | 344.567 | 绿
790 | 洛江区 | 田边变10kV田当线924 | 庄田村5#变 | 3504231101003096 | 373.4804 | 413.4804 | 240 | 0 | 133.4804 | 173.4804 | 133.4804 | 173.4804 | 绿
791 | 洛江区 | 田边变10kV田当线924 | 庄田村4# | 00077666 | 333.5361 | 365.0361 | 216 | 0 | 117.5361 | 149.0361 | 117.5361 | 149.0361 | 绿
792 | 洛江区 | 田边变10kV田桥线935 | 庄田小田村2# | 09203128 | 493.8423 | 543.2265 | 341.5 | 83 | 152.3423 | 167.5765 | 69.3423 | 76.2765 | 绿
793 | 洛江区 | 田边变10kV田当线924 | 庄田下庄村1# | 08400636 | 285.6392 | 317.1392 | 281 | 0 | 4.6392 | 36.1392 | 4.6392 | 36.1392 | 绿
794 | 洛江区 | 玉兰变10kV兰金线919 | 庄任村5# | 00090790 | 266.9485 | 298.4485 | 0 | 0 | 266.9485 | 298.4485 | 266.9485 | 298.4485 | 绿
795 | 洛江区 | 玉兰变10kV兰金线919 | 庄任3#箱式变 | 09670062 | 342.766 | 382.766 | 124.3 | 0 | 218.466 | 258.466 | 218.466 | 258.466 | 绿
796 | 洛江区 | 马甲变10kV祈梅线614 | 广润建筑 | 7519104045 | 259.732 | 291.232 | 0 | 0 | 259.732 | 291.232 | 259.732 | 291.232 | 绿
797 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 广桥村高仑4#变 | 09980146 | 321.0845 | 361.0845 | 121 | 0 | 200.0845 | 240.0845 | 200.0845 | 240.0845 | 绿
798 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 广桥村百二亩2# | 09980148 | 183.7608 | 203.7608 | 100 | 0 | 83.7608 | 103.7608 | 83.7608 | 103.7608 | 绿
799 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 广桥村溪尾5# | 09980145 | 161.5629 | 181.5629 | 0 | 0 | 161.5629 | 181.5629 | 161.5629 | 181.5629 | 绿
800 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 广桥村村部3# | 09980144 | 320.9474 | 360.9474 | 180.3 | 12.5 | 140.6474 | 180.6474 | 128.1474 | 168.1474 | 绿
801 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 广桥村寺埔1# | 09980143 | 341.7897 | 381.7897 | 50 | 0 | 291.7897 | 331.7897 | 291.7897 | 331.7897 | 绿
802 | 洛江区 | 塘西变10kV塘南线942 | 幸福里开闭所6#变 | 3M80503000030368 | 661.9876 | 741.9876 | 0 | 0 | 661.9876 | 741.9876 | 661.9876 | 741.9876 | 绿
803 | 洛江区 | 万安变10kV桥南线645 | 幸福里开闭所5#变 | 3M80503000030367 | 678.2186 | 758.2186 | 0 | 0 | 678.2186 | 758.2186 | 678.2186 | 758.2186 | 绿
804 | 洛江区 | 万安变10kV桥南线645 | 幸福里开闭所4#变 | 3M80503000030366 | 653.7237 | 733.7237 | 0 | 0 | 653.7237 | 733.7237 | 653.7237 | 733.7237 | 绿
805 | 洛江区 | 塘西变10kV塘南线942 | 幸福里开闭所3#变 | 3M80503000030365 | 651.8433 | 731.8433 | 0 | 0 | 651.8433 | 731.8433 | 651.8433 | 731.8433 | 绿
806 | 洛江区 | 万安变10kV桥南线645 | 幸福里开闭所2#变 | 3M80503000030364 | 648.4289 | 728.4289 | 0 | 0 | 648.4289 | 728.4289 | 648.4289 | 728.4289 | 绿
807 | 洛江区 | 塘西变10kV塘南线942 | 幸福里开闭所1#变 | 3M80503000030363 | 652.5113 | 732.5113 | 0 | 0 | 652.5113 | 732.5113 | 652.5113 | 732.5113 | 绿
808 | 洛江区 | 田边变10kV后车线933 | 市田1# | 08801258 | 178.2898 | 198.2898 | 153.23 | 0 | 25.0598 | 45.0598 | 25.0598 | 45.0598 | 绿
809 | 洛江区 | 双阳变10kV坛顶线621 | 岭客村1# | 09203129 | 337.5089 | 369.0089 | 295.88 | 0 | 41.6289 | 73.1289 | 41.6289 | 73.1289 | 绿
810 | 洛江区 | 双阳变10kV坛顶线621 | 岭客下岭头2# | 00012055 | 270.3052 | 301.8052 | 232.8 | 0 | 37.5052 | 69.0052 | 37.5052 | 69.0052 | 绿
811 | 洛江区 | 双阳变10kV坛顶线621 | 岭客3#变 | 3M80503000010981 | 288.1196 | 319.6196 | 170 | 0 | 118.1196 | 149.6196 | 118.1196 | 149.6196 | 绿
812 | 洛江区 | 田边变10kV后车线933 | 山边村陈竹2# | 00014497 | 354.3753 | 394.3753 | 120 | 0 | 234.3753 | 274.3753 | 234.3753 | 274.3753 | 绿
813 | 洛江区 | 田边变10kV后车线933 | 山边村莲板4# | 00016722 | 287.348 | 318.848 | 75.48 | 0 | 211.868 | 243.368 | 211.868 | 243.368 | 绿
814 | 洛江区 | 田边变10kV电院线617 | 山边村大石后1# | 00014494 | 446.2345 | 490.858 | 447.95 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
815 | 洛江区 | 田边变10kV电院线617 | 山边村9#变 | 3M80503000006400 | 341.1068 | 381.1068 | 75.68 | 0 | 265.4268 | 305.4268 | 265.4268 | 305.4268 | 绿
816 | 洛江区 | 田边变10kV电院线617 | 山边村3# | 08200397 | 343.9858 | 383.9858 | 119.26 | 0 | 224.7258 | 264.7258 | 224.7258 | 264.7258 | 绿
817 | 洛江区 | 田边变10kV电院线617 | 山边7#变 | 0001639004 | 372.9244 | 412.9244 | 303.11 | 33 | 69.8144 | 109.8144 | 36.8144 | 76.8144 | 绿
818 | 洛江区 | 田边变10kV后车线933 | 山边6#变 | 0001628503 | 313.4021 | 353.4021 | 40 | 0 | 273.4021 | 313.4021 | 273.4021 | 313.4021 | 绿
819 | 洛江区 | 田边变10kV后车线933 | 山边5# | 0001628004 | 157.2206 | 177.2206 | 0 | 0 | 157.2206 | 177.2206 | 157.2206 | 177.2206 | 绿
820 | 洛江区 | 溪林变10kV过溪线922 | 就南游园8#变 | 0001440504 | 368.6219 | 400.1219 | 212.56 | 0 | 156.0619 | 187.5619 | 156.0619 | 187.5619 | 绿
821 | 洛江区 | 溪林变10kV就南线652 | 就南村西角6# | 00117116 | 451.206 | 496.3266 | 360.74 | 50 | 90.466 | 99.5126 | 40.466 | 44.5126 | 绿
822 | 洛江区 | 溪林变10kV过溪线922 | 就南村塔埔4#变 | 00065359 | 425.4369 | 465.4369 | 277.14 | 10 | 148.2969 | 188.2969 | 138.2969 | 178.2969 | 绿
823 | 洛江区 | 溪林变10kV过溪线922 | 就南村塔埔1#变 | 09980067 | 263.9024 | 295.4024 | 126.49 | 0 | 137.4124 | 168.9124 | 137.4124 | 168.9124 | 绿
824 | 洛江区 | 溪林变10kV就南线652 | 就南村后白邪9# | 3M80503000043299 | 524.4792 | 587.4792 | 427.44 | 0 | 97.0392 | 160.0392 | 97.0392 | 160.0392 | 绿
825 | 洛江区 | 溪林变10kV就南线652 | 就南村后白邪3# | 00057419 | 272.231 | 303.731 | 217.53 | 0 | 54.701 | 86.201 | 54.701 | 86.201 | 绿
826 | 洛江区 | 溪林变10kV就南线652 | 就南村其独10#变 | 3507252201008016 | 418.0858 | 458.0858 | 295.36 | 0 | 122.7258 | 162.7258 | 122.7258 | 162.7258 | 绿
827 | 洛江区 | 溪林变10kV过溪线922 | 就南土炉5# | 00090746 | 54.7794 | 60.2574 | 392.34 | 40 | 14.7794 | 16.2574 | 0 | 0 | 黄
828 | 洛江区 | 溪林变10kV就南线652 | 就南其独7# | 00200183 | 248.0103 | 279.5103 | 0 | 0 | 248.0103 | 279.5103 | 248.0103 | 279.5103 | 绿
829 | 洛江区 | 溪林变10kV过溪线922 | 就南下新厝2# | 09980066 | 504.2048 | 554.6253 | 573.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
830 | 洛江区 | 双阳变10kV祥光线629 | 宝德商厦2#变 | 3M80503000008321 | 646.8206 | 726.8206 | 0 | 0 | 646.8206 | 726.8206 | 646.8206 | 726.8206 | 绿
831 | 洛江区 | 双阳变10kV祥光线629 | 宝德商厦1#变 | 3M80503000008320 | 650.0371 | 730.0371 | 0 | 0 | 650.0371 | 730.0371 | 650.0371 | 730.0371 | 绿
832 | 洛江区 | 田边变10kV电院线617 | 官洋村3# | 00090791 | 409.217 | 450.1387 | 397.94 | 32.4982 | 11.277 | 12.4047 | 0 | 0 | 黄
833 | 洛江区 | 河市变10kV河蛟线946 | 官洋村2# | 00010674 | 279.797 | 311.297 | 25.83 | 0 | 253.967 | 285.467 | 253.967 | 285.467 | 绿
834 | 洛江区 | 田边变10kV山边线922 | 官洋村1# | 08200396 | 400.1081 | 440.119 | 504.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
835 | 洛江区 | 河市变10kV河蛟线946 | 官洋4# | 3M80515000050321 | 328.3588 | 368.3588 | 30 | 0 | 298.3588 | 338.3588 | 298.3588 | 338.3588 | 绿
836 | 洛江区 | 塘西变10kV塘春线910 | 宏益国际城开闭所兼1#配电室2#变 | 3M80503000016844 | 626.9278 | 706.9278 | 0 | 0 | 626.9278 | 706.9278 | 626.9278 | 706.9278 | 绿
837 | 洛江区 | 塘西变10kV塘春线910 | 宏益国际城开闭所兼1#配电室1#变 | 3M80503000016843 | 632.7918 | 712.7918 | 0 | 0 | 632.7918 | 712.7918 | 632.7918 | 712.7918 | 绿
838 | 洛江区 | 塘西变10kV塘春线910 | 宏益国际城2#配电室1#变 | 3M80503000016845 | 631.5052 | 711.5052 | 0 | 0 | 631.5052 | 711.5052 | 631.5052 | 711.5052 | 绿
839 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 大路脚村赤土岭2# | 09980088 | 203.7412 | 224.1153 | 184.65 | 36.2894 | 19.0912 | 21.0003 | 0 | 0 | 黄
840 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 大路脚村塞仔边3# | 09980086 | 332.0426 | 372.0426 | 267.09 | 16.6666 | 64.9526 | 104.9526 | 48.286 | 88.286 | 绿
841 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 大路脚村4#变 | 3M80503000005820 | 322.8664 | 362.8664 | 136.12 | 70 | 186.7464 | 226.7464 | 116.7464 | 156.7464 | 绿
842 | 洛江区 | 万安变10kV安泰线621 | 大江盛世A区配电室4#变 | 0001699510 | 404.8495 | 454.8495 | 0 | 0 | 404.8495 | 454.8495 | 404.8495 | 454.8495 | 绿
843 | 洛江区 | 万安变10kV安达线610 | 大江盛世A区配电室3#变 | 0001700007 | 403.0186 | 453.0186 | 0 | 0 | 403.0186 | 453.0186 | 403.0186 | 453.0186 | 绿
844 | 洛江区 | 万安变10kV安泰线621 | 大江盛世A区配电室2#变 | 0001699509 | 525.0722 | 588.0722 | 0 | 0 | 525.0722 | 588.0722 | 525.0722 | 588.0722 | 绿
845 | 洛江区 | 万安变10kV安达线610 | 大江盛世A区配电室1#变 | 0001699508 | 519.1134 | 582.1134 | 0 | 0 | 519.1134 | 582.1134 | 519.1134 | 582.1134 | 绿
846 | 洛江区 | 双阳变10kV宅仔坑线628 | 大唐世家3#配电室4#变 | 3M80515000090379 | 1007.1753 | 1132.1753 | 0 | 0 | 1007.1753 | 1132.1753 | 1007.1753 | 1132.1753 | 绿
847 | 洛江区 | 双阳变10kV董厝线617 | 大唐世家3#配电室3#变 | 3M80515000090378 | 1006.8041 | 1131.8041 | 0 | 0 | 1006.8041 | 1131.8041 | 1006.8041 | 1131.8041 | 绿
848 | 洛江区 | 双阳变10kV宅仔坑线628 | 大唐世家3#配电室2#变 | 3M80515000090377 | 783.5052 | 883.5052 | 0 | 0 | 783.5052 | 883.5052 | 783.5052 | 883.5052 | 绿
849 | 洛江区 | 双阳变10kV董厝线617 | 大唐世家3#配电室1#变 | 3M80515000090376 | 808.8969 | 908.8969 | 0 | 0 | 808.8969 | 908.8969 | 808.8969 | 908.8969 | 绿
850 | 洛江区 | 双阳变10kV宅仔坑线628 | 大唐世家2#配电室4#变 | 3M80515000090374 | 783.5052 | 883.5052 | 0 | 0 | 783.5052 | 883.5052 | 783.5052 | 883.5052 | 绿
851 | 洛江区 | 双阳变10kV董厝线617 | 大唐世家2#配电室3#变 | 3M80515000090373 | 805.0928 | 905.0928 | 0 | 0 | 805.0928 | 905.0928 | 805.0928 | 905.0928 | 绿
852 | 洛江区 | 双阳变10kV宅仔坑线628 | 大唐世家2#配电室2#变 | 3M80515000090372 | 979.3814 | 1104.3814 | 0 | 0 | 979.3814 | 1104.3814 | 979.3814 | 1104.3814 | 绿
853 | 洛江区 | 双阳变10kV董厝线617 | 大唐世家2#配电室1#变 | 3M80515000090371 | 1057.4433 | 1182.4433 | 0 | 0 | 1057.4433 | 1182.4433 | 1057.4433 | 1182.4433 | 绿
854 | 洛江区 | 双阳变10kV宅仔坑线628 | 大唐世家1#配电室2#变 | 3M80515000090370 | 784.4639 | 884.4639 | 0 | 0 | 784.4639 | 884.4639 | 784.4639 | 884.4639 | 绿
855 | 洛江区 | 双阳变10kV董厝线617 | 大唐世家1#配电室1#变 | 3M80515000090369 | 784.9897 | 884.9897 | 0 | 0 | 784.9897 | 884.9897 | 784.9897 | 884.9897 | 绿
856 | 洛江区 | 城东变10kV后埭线916 | 塘西村7#变 | 3505262201013009 | 313.4021 | 353.4021 | 139.52 | 0 | 173.8821 | 213.8821 | 173.8821 | 213.8821 | 绿
857 | 洛江区 | 塘西变10kV塘新线917 | 塘西村6#箱变 | 3M80515000107970 | 790.3273 | 853.3273 | 644.75 | 70 | 145.5773 | 208.5773 | 75.5773 | 138.5773 | 绿
858 | 洛江区 | 城东变10kV东宅线915 | 塘西村2# | 07700056 | 424.7809 | 467.259 | 410.86 | 36.6825 | 13.9209 | 15.313 | 0 | 0 | 黄
859 | 洛江区 | 城东变10kV东宅线915 | 塘西5#变 | 3M80503000007281 | 561.2543 | 624.2543 | 522.31 | 12 | 38.9443 | 101.9443 | 26.9443 | 89.9443 | 绿
860 | 洛江区 | 城东变10kV后埭线916 | 塘西4# | 0000562502 | 493.6082 | 556.6082 | 439.35 | 0 | 54.2582 | 117.2582 | 54.2582 | 117.2582 | 绿
861 | 洛江区 | 城东变10kV东宅线915 | 塘西3#变 | 00077667 | 334.9378 | 366.4378 | 288.01 | 0 | 46.9278 | 78.4278 | 46.9278 | 78.4278 | 绿
862 | 洛江区 | 溪林变10kV罗林线921 | 垵内村陈坂8# | 3M80503000037239 | 167.4881 | 187.4881 | 53.95 | 0 | 113.5381 | 133.5381 | 113.5381 | 133.5381 | 绿
863 | 洛江区 | 溪林变10kV罗林线921 | 垵内村陈坂3# | 09980114 | 438.5929 | 482.4522 | 427.54 | 31.7289 | 11.0529 | 12.1582 | 0 | 0 | 黄
864 | 洛江区 | 溪林变10kV罗林线921 | 垵内村益母朝2# | 09980115 | 283.4015 | 311.7416 | 270.3 | 33.9008 | 13.1015 | 14.4116 | 0 | 0 | 黄
865 | 洛江区 | 溪林变10kV罗林线921 | 垵内村益母朝10# | 3M80503000038719 | 262.9253 | 294.4253 | 127.35 | 50 | 135.5753 | 167.0753 | 85.5753 | 117.0753 | 绿
866 | 洛江区 | 溪林变10kV罗林线921 | 垵内村洋头6# | 0001082017 | 157.901 | 177.901 | 0 | 0 | 157.901 | 177.901 | 157.901 | 177.901 | 绿
867 | 洛江区 | 溪林变10kV罗林线921 | 垵内村安底4# | 09980112 | 420.6257 | 460.6257 | 346.37 | 0 | 74.2557 | 114.2557 | 74.2557 | 114.2557 | 绿
868 | 洛江区 | 溪林变10kV罗林线921 | 垵内村后坪头9# | 3M80503000037479 | 158.7794 | 178.7794 | 0 | 0 | 158.7794 | 178.7794 | 158.7794 | 178.7794 | 绿
869 | 洛江区 | 溪林变10kV罗林线921 | 垵内村后坪头1#变 | 09980113 | 175.483 | 195.483 | 159.05 | 0 | 16.433 | 36.433 | 16.433 | 36.433 | 绿
870 | 洛江区 | 溪林变10kV罗林线921 | 垵内村内新厝5#变 | 00138225 | 218.5581 | 240.414 | 169.02 | 22.5 | 49.5381 | 54.492 | 27.0381 | 29.742 | 绿
871 | 洛江区 | 塘西变10kV塘宅线914 | 坪山村2# | 00137460 | 295.5621 | 327.0621 | 180.56 | 0 | 115.0021 | 146.5021 | 115.0021 | 146.5021 | 绿
872 | 洛江区 | 塘西变10kV坪山线944 | 坪山村1# | 07400396 | 344.5079 | 384.5079 | 68.91 | 0 | 275.5979 | 315.5979 | 275.5979 | 315.5979 | 绿
873 | 洛江区 | 塘西变10kV坪山线944 | 坪山安居楼A幢 | 7500780728 | 314.9979 | 354.9979 | 0 | 0 | 314.9979 | 354.9979 | 314.9979 | 354.9979 | 绿
874 | 洛江区 | 塘西变10kV坪山线944 | 坪山侨居楼1# | 00123083 | 551.6685 | 614.6685 | 45.72 | 0 | 505.9485 | 568.9485 | 505.9485 | 568.9485 | 绿
875 | 洛江区 | 双阳变10kV霞溪线622 | 坛顶村8#变 | 3506241201004008 | 519.8309 | 582.8309 | 30 | 0 | 489.8309 | 552.8309 | 489.8309 | 552.8309 | 绿
876 | 洛江区 | 双阳变10kV霞溪线622 | 坛顶村7#变 | 3509230801004015 | 426.9141 | 469.6055 | 454.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
877 | 洛江区 | 双阳变10kV霞溪线622 | 坛顶村6#变 | 3503230301002357 | 491.7155 | 531.7155 | 260 | 0 | 231.7155 | 271.7155 | 231.7155 | 271.7155 | 绿
878 | 洛江区 | 双阳变10kV霞溪线622 | 坛顶村5# | 3M80515000061833 | 338.7299 | 378.7299 | 196 | 0 | 142.7299 | 182.7299 | 142.7299 | 182.7299 | 绿
879 | 洛江区 | 双阳变10kV霞溪线622 | 坛顶村4# | 3M80000000005580 | 310.2747 | 341.3022 | 397.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
880 | 洛江区 | 双阳变10kV霞溪线622 | 坛顶村2# | 0000468567 | 342.7991 | 377.079 | 415.83 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
881 | 洛江区 | 双阳变10kV霞溪线622 | 坛顶村1# | 08400632 | 373.0866 | 413.0866 | 159 | 0 | 214.0866 | 254.0866 | 214.0866 | 254.0866 | 绿
882 | 洛江区 | 双阳变10kV霞溪线622 | 坛顶3#变 | 3M80503000002521 | 334.8124 | 374.8124 | 0 | 0 | 334.8124 | 374.8124 | 334.8124 | 374.8124 | 绿
883 | 洛江区 | 田边变10kV剑潭线615 | 地质安置楼 | 7511356350 | 250.4948 | 281.9948 | 0 | 0 | 250.4948 | 281.9948 | 250.4948 | 281.9948 | 绿
884 | 洛江区 | 虹坂变10kV苏山线912 | 国网泉州供电公司石龙谷箱式变 | 3M80515000128051 | 493.8351 | 556.8351 | 0 | 0 | 493.8351 | 556.8351 | 493.8351 | 556.8351 | 绿
885 | 洛江区 | 城东变10kV城正线913 | 嘉琳广场9#配电室3#变 | 3M80503000004626 | 665.2289 | 745.2289 | 0 | 0 | 665.2289 | 745.2289 | 665.2289 | 745.2289 | 绿
886 | 洛江区 | 城东变10kV城正线913 | 嘉琳广场9#配电室2#变 | 3M80503000004625 | 674.5567 | 754.5567 | 0 | 0 | 674.5567 | 754.5567 | 674.5567 | 754.5567 | 绿
887 | 洛江区 | 万安变10kV万恒线623 | 嘉琳广场9#配电室1#变 | 3M80503000004624 | 649.8639 | 729.8639 | 0 | 0 | 649.8639 | 729.8639 | 649.8639 | 729.8639 | 绿
888 | 洛江区 | 万安变10kV万恒线623 | 嘉琳广场8#配电室4#变 | 3M80503000004623 | 658.7464 | 738.7464 | 0 | 0 | 658.7464 | 738.7464 | 658.7464 | 738.7464 | 绿
889 | 洛江区 | 万安变10kV万恒线623 | 嘉琳广场8#配电室3#变 | 3M80503000004622 | 651.3732 | 731.3732 | 0 | 0 | 651.3732 | 731.3732 | 651.3732 | 731.3732 | 绿
890 | 洛江区 | 万安变10kV万恒线623 | 嘉琳广场8#配电室2#变 | 3M80503000004621 | 647.6371 | 727.6371 | 0 | 0 | 647.6371 | 727.6371 | 647.6371 | 727.6371 | 绿
891 | 洛江区 | 万安变10kV万恒线623 | 嘉琳广场8#配电室1#变 | 3M80503000004620 | 651.4227 | 731.4227 | 0 | 0 | 651.4227 | 731.4227 | 651.4227 | 731.4227 | 绿
892 | 洛江区 | 城东变10kV城正线913 | 嘉琳广场7#配电室3#变 | 3M80503000002382 | 642.2928 | 722.2928 | 0 | 0 | 642.2928 | 722.2928 | 642.2928 | 722.2928 | 绿
893 | 洛江区 | 城东变10kV城正线913 | 嘉琳广场7#配电室2#变 | 3M80503000002381 | 647.3897 | 727.3897 | 0 | 0 | 647.3897 | 727.3897 | 647.3897 | 727.3897 | 绿
894 | 洛江区 | 城东变10kV城正线913 | 嘉琳广场7#配电室1#变 | 3M80503000002380 | 645.2124 | 725.2124 | 0 | 0 | 645.2124 | 725.2124 | 645.2124 | 725.2124 | 绿
895 | 洛江区 | 万安变10kV万正线614 | 嘉琳广场5#配电室3#变 | 3M80503000002502 | 653.9711 | 733.9711 | 0 | 0 | 653.9711 | 733.9711 | 653.9711 | 733.9711 | 绿
896 | 洛江区 | 万安变10kV万正线614 | 嘉琳广场5#配电室2#变 | 3M80503000002501 | 669.6577 | 749.6577 | 0 | 0 | 669.6577 | 749.6577 | 669.6577 | 749.6577 | 绿
897 | 洛江区 | 万安变10kV万正线614 | 嘉琳广场5#配电室1#变 | 3M80503000002500 | 658.2268 | 738.2268 | 0 | 0 | 658.2268 | 738.2268 | 658.2268 | 738.2268 | 绿
898 | 洛江区 | 城东变10kV城正线913 | 嘉琳广场4#配电室4#变 | 7513411789-4 | 653.3773 | 733.3773 | 0 | 0 | 653.3773 | 733.3773 | 653.3773 | 733.3773 | 绿
899 | 洛江区 | 城东变10kV城正线913 | 嘉琳广场4#配电室3#变 | 7513411789-3 | 641.2536 | 721.2536 | 0 | 20 | 641.2536 | 721.2536 | 621.2536 | 701.2536 | 绿
900 | 洛江区 | 城东变10kV城正线913 | 嘉琳广场4#配电室2#变 | 7513411789-2 | 669.9546 | 749.9546 | 0 | 0 | 669.9546 | 749.9546 | 669.9546 | 749.9546 | 绿
901 | 洛江区 | 城东变10kV城正线913 | 嘉琳广场4#配电室1#变 | 7513411789-1 | 663.3237 | 743.3237 | 0 | 0 | 663.3237 | 743.3237 | 663.3237 | 743.3237 | 绿
902 | 洛江区 | 城东变10kV城正线913 | 嘉琳广场2#配电室2#变 | 3M80503000002141 | 525.7938 | 588.7938 | 0 | 0 | 525.7938 | 588.7938 | 525.7938 | 588.7938 | 绿
903 | 洛江区 | 城东变10kV城正线913 | 嘉琳广场2#配电室1#变 | 3M80503000002140 | 518.5155 | 581.5155 | 0 | 0 | 518.5155 | 581.5155 | 518.5155 | 581.5155 | 绿
904 | 洛江区 | 万安变10kV万正线614 | 嘉琳广场2#开闭所6#配电室4#变 | 7512293845-4 | 656.9897 | 736.9897 | 0 | 0 | 656.9897 | 736.9897 | 656.9897 | 736.9897 | 绿
905 | 洛江区 | 城东变10kV城正线913 | 嘉琳广场2#开闭所6#配电室3#变 | 7512293845-3 | 649.0227 | 729.0227 | 0 | 0 | 649.0227 | 729.0227 | 649.0227 | 729.0227 | 绿
906 | 洛江区 | 万安变10kV万正线614 | 嘉琳广场2#开闭所6#配电室2#变 | 7512293845-2 | 655.7773 | 735.7773 | 0 | 0 | 655.7773 | 735.7773 | 655.7773 | 735.7773 | 绿
907 | 洛江区 | 城东变10kV城正线913 | 嘉琳广场2#开闭所6#配电室1#变 | 7512293845-1 | 657.3608 | 737.3608 | 0 | 0 | 657.3608 | 737.3608 | 657.3608 | 737.3608 | 绿
908 | 洛江区 | 万安变10kV万恒线623 | 嘉琳广场10#配电室4#变 | 3M80503000006564 | 656.866 | 736.866 | 0 | 0 | 656.866 | 736.866 | 656.866 | 736.866 | 绿
909 | 洛江区 | 万安变10kV万恒线623 | 嘉琳广场10#配电室3#变 | 3M80503000006563 | 657.7567 | 737.7567 | 0 | 0 | 657.7567 | 737.7567 | 657.7567 | 737.7567 | 绿
910 | 洛江区 | 万安变10kV万恒线623 | 嘉琳广场10#配电室2#变 | 3M80503000006562 | 654.9608 | 734.9608 | 0 | 0 | 654.9608 | 734.9608 | 654.9608 | 734.9608 | 绿
911 | 洛江区 | 万安变10kV万恒线623 | 嘉琳广场10#配电室1#变 | 3M80503000006561 | 672.4041 | 752.4041 | 0 | 0 | 672.4041 | 752.4041 | 672.4041 | 752.4041 | 绿
912 | 洛江区 | 城东变10kV城正线913 | 嘉琳1#开闭所1#配电室3#变 | 0001401509-1 | 663.7443 | 743.7443 | 0 | 0 | 663.7443 | 743.7443 | 663.7443 | 743.7443 | 绿
913 | 洛江区 | 城东变10kV城嘉线944 | 嘉琳1#开闭所1#配电室2#变 | 0001401509-2 | 665.6742 | 745.6742 | 0 | 0 | 665.6742 | 745.6742 | 665.6742 | 745.6742 | 绿
914 | 洛江区 | 城东变10kV城嘉线944 | 嘉琳1#开闭所1#配电室1#变 | 0001401509-3 | 664.5856 | 744.5856 | 0 | 0 | 664.5856 | 744.5856 | 664.5856 | 744.5856 | 绿
915 | 洛江区 | 溪林变10kV溪内线617 | 和光悦湖3#配电室4#变 | 3512240401008011 | 640.9072 | 720.9072 | 0 | 0 | 640.9072 | 720.9072 | 640.9072 | 720.9072 | 绿
916 | 洛江区 | 溪林变10kV溪内线617 | 和光悦湖3#配电室3#变 | 3512240401008010 | 627.9175 | 707.9175 | 0 | 0 | 627.9175 | 707.9175 | 627.9175 | 707.9175 | 绿
917 | 洛江区 | 溪林变10kV溪内线617 | 和光悦湖3#配电室2#变 | 3512240401008009 | 632.0309 | 712.0309 | 0 | 0 | 632.0309 | 712.0309 | 632.0309 | 712.0309 | 绿
918 | 洛江区 | 溪林变10kV溪内线617 | 和光悦湖3#配电室1#变 | 3512240401008008 | 630.9175 | 710.9175 | 0 | 0 | 630.9175 | 710.9175 | 630.9175 | 710.9175 | 绿
919 | 洛江区 | 溪林变10kV溪内线617 | 和光悦湖2#配电室2#变 | 3512240401008007 | 629.6495 | 709.6495 | 0 | 0 | 629.6495 | 709.6495 | 629.6495 | 709.6495 | 绿
920 | 洛江区 | 溪林变10kV溪内线617 | 和光悦湖2#配电室1#变 | 3512240401008006 | 637.5361 | 717.5361 | 0 | 0 | 637.5361 | 717.5361 | 637.5361 | 717.5361 | 绿
921 | 洛江区 | 溪林变10kV溪内线617 | 和光悦湖1#配电室4#变 | 3512240401008005 | 499.5876 | 562.5876 | 0 | 0 | 499.5876 | 562.5876 | 499.5876 | 562.5876 | 绿
922 | 洛江区 | 溪林变10kV溪内线617 | 和光悦湖1#配电室3#变 | 3512240401008004 | 496.5361 | 559.5361 | 0 | 0 | 496.5361 | 559.5361 | 496.5361 | 559.5361 | 绿
923 | 洛江区 | 溪林变10kV溪内线617 | 和光悦湖1#配电室2#变 | 3512240401009002 | 630.4536 | 710.4536 | 0 | 0 | 630.4536 | 710.4536 | 630.4536 | 710.4536 | 绿
924 | 洛江区 | 溪林变10kV溪内线617 | 和光悦湖1#配电室1#变 | 3512240401008003 | 630.9175 | 710.9175 | 0 | 0 | 630.9175 | 710.9175 | 630.9175 | 710.9175 | 绿
925 | 洛江区 | 罗溪变10kV后双线622 | 后溪村顶九曲3# | 09980099 | 374.7804 | 414.7804 | 168.5 | 11.25 | 206.2804 | 246.2804 | 195.0304 | 235.0304 | 绿
926 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 后溪村西垵4# | 09980098 | 383.7488 | 423.7488 | 349.79 | 0 | 33.9588 | 73.9588 | 33.9588 | 73.9588 | 绿
927 | 洛江区 | 罗溪变10kV后双线622 | 后溪村田边5# | 00067696 | 382.9411 | 422.9411 | 319.77 | 0 | 63.1711 | 103.1711 | 63.1711 | 103.1711 | 绿
928 | 洛江区 | 罗溪变10kV后双线622 | 后溪村村部2#变 | 3504242501007007 | 550.2082 | 613.2082 | 23 | 0 | 527.2082 | 590.2082 | 527.2082 | 590.2082 | 绿
929 | 洛江区 | 罗溪变10kV后双线622 | 后溪村庭埔洋1# | 09980101 | 381.9758 | 421.9758 | 184.45 | 0 | 197.5258 | 237.5258 | 197.5258 | 237.5258 | 绿
930 | 洛江区 | 罗溪变10kV后双线622 | 后溪村小岭头6# | 3M80503000020343 | 292.0788 | 323.5788 | 138.12 | 0 | 153.9588 | 185.4588 | 153.9588 | 185.4588 | 绿
931 | 洛江区 | 塘西变10kV塘埭线918 | 后埭村1# | 07600155 | 162.6227 | 182.6227 | 0 | 0 | 162.6227 | 182.6227 | 162.6227 | 182.6227 | 绿
932 | 洛江区 | 塘西变10kV塘埭线918 | 后埭安置小区开闭所兼1#配电室2#变 | 3M80503000031957 | 633.5835 | 713.5835 | 0 | 0 | 633.5835 | 713.5835 | 633.5835 | 713.5835 | 绿
933 | 洛江区 | 塘西变10kV塘埭线918 | 后埭安置小区开闭所兼1#配电室1#变 | 3M80503000031956 | 635.7113 | 715.7113 | 0 | 0 | 635.7113 | 715.7113 | 635.7113 | 715.7113 | 绿
934 | 洛江区 | 塘西变10kV塘埭线918 | 后埭安置小区2#配电室2#变 | 3M80503000031959 | 637.3938 | 717.3938 | 0 | 0 | 637.3938 | 717.3938 | 637.3938 | 717.3938 | 绿
935 | 洛江区 | 塘西变10kV塘埭线918 | 后埭安置小区2#配电室1#变 | 3M80503000031958 | 641.6495 | 721.6495 | 0 | 0 | 641.6495 | 721.6495 | 641.6495 | 721.6495 | 绿
936 | 洛江区 | 溪林变10kV就南线652 | 后坂社房10# | 00186481 | 419.9375 | 459.9375 | 379.22 | 0 | 40.7175 | 80.7175 | 40.7175 | 80.7175 | 绿
937 | 洛江区 | 溪林变10kV就南线652 | 后坂池边11# | 0000566001 | 291.0878 | 322.5878 | 148.16 | 0 | 142.9278 | 174.4278 | 142.9278 | 174.4278 | 绿
938 | 洛江区 | 溪林变10kV就南线652 | 后坂村宫迹2#变 | 09980055 | 200.2048 | 220.2252 | 185 | 37.1882 | 15.2048 | 16.7252 | 0 | 0 | 黄
939 | 洛江区 | 溪林变10kV就南线652 | 后坂村外李8#变 | 00137022 | 440.231 | 484.2541 | 424.12 | 32.8384 | 16.111 | 17.7221 | 0 | 0 | 黄
940 | 洛江区 | 溪林变10kV就南线652 | 后坂村外李4# | 09980058 | 459.9707 | 505.9678 | 483.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
941 | 洛江区 | 溪林变10kV就南线652 | 后坂村外曾6#变 | 00090753 | 292.5682 | 324.0682 | 280.96 | 0 | 11.6082 | 43.1082 | 11.6082 | 43.1082 | 绿
942 | 洛江区 | 溪林变10kV就南线652 | 后坂村坂边3#变 | 09980057 | 205.3278 | 230.3278 | 190.8 | 0 | 14.5278 | 39.5278 | 14.5278 | 39.5278 | 绿
943 | 洛江区 | 溪林变10kV就南线652 | 后坂村坂边12#变 | 3M80503000020501 | 336.5305 | 370.1835 | 322.95 | 31.4591 | 13.5805 | 14.9385 | 0 | 0 | 黄
944 | 洛江区 | 溪林变10kV就南线652 | 后坂村四甲7# | 00137729 | 265.8124 | 297.3124 | 33 | 0 | 232.8124 | 264.3124 | 232.8124 | 264.3124 | 绿
945 | 洛江区 | 溪林变10kV就南线652 | 后坂村四甲1#变 | 09980056 | 346.5313 | 381.1845 | 425.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
946 | 洛江区 | 溪林变10kV就南线652 | 后坂村后曾5#变 | 09980249 | 346.3505 | 380.9856 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
947 | 洛江区 | 溪林变10kV就南线652 | 后坂内曾9# | 00137727 | 324.8668 | 357.3535 | 306.76 | 35.4217 | 18.1068 | 19.9175 | 0 | 0 | 黄
948 | 洛江区 | 城东变10kV万安西线935 | 吉源花苑三期配电室3#变 | 3M80503000010443 | 497.6907 | 560.6907 | 0 | 0 | 497.6907 | 560.6907 | 497.6907 | 560.6907 | 绿
949 | 洛江区 | 城东变10kV万安西线935 | 吉源花苑三期配电室2#变 | 3M80503000010442 | 687.3237 | 767.3237 | 0 | 0 | 687.3237 | 767.3237 | 687.3237 | 767.3237 | 绿
950 | 洛江区 | 城东变10kV杏宅线941 | 吉源小区4# | 00065361 | 648.8247 | 728.8247 | 0 | 0 | 648.8247 | 728.8247 | 648.8247 | 728.8247 | 绿
951 | 洛江区 | 城东变10kV杏宅线941 | 吉源小区3# | 00060065 | 669.732 | 749.732 | 0 | 0 | 669.732 | 749.732 | 669.732 | 749.732 | 绿
952 | 洛江区 | 城东变10kV杏宅线941 | 吉源小区2# | 00088640 | 698.3093 | 778.3093 | 0 | 0 | 698.3093 | 778.3093 | 698.3093 | 778.3093 | 绿
953 | 洛江区 | 城东变10kV杏宅线941 | 吉源小区1# | 00088639 | 752.3918 | 832.3918 | 0 | 0 | 752.3918 | 832.3918 | 752.3918 | 832.3918 | 绿
954 | 洛江区 | 双阳变10kV阳山线618 | 双阳拆迁安置房配电室1#变 | 3M80503000005640 | 526.1443 | 589.1443 | 0 | 0 | 526.1443 | 589.1443 | 526.1443 | 589.1443 | 绿
955 | 洛江区 | 塘西变10kV坪山线944 | 双阳坪山小区2# | 00201564 | 328.2887 | 368.2887 | 0 | 0 | 328.2887 | 368.2887 | 328.2887 | 368.2887 | 绿
956 | 洛江区 | 塘西变10kV坪山线944 | 双阳坪山小区1# | 00189986 | 318.1443 | 358.1443 | 40 | 0 | 278.1443 | 318.1443 | 278.1443 | 318.1443 | 绿
957 | 洛江区 | 塘西变10kV塘炉线924 | 双阳坝南小区2#变 | 3M80503000027976 | 258.3959 | 289.8959 | 0 | 0 | 258.3959 | 289.8959 | 258.3959 | 289.8959 | 绿
958 | 洛江区 | 塘西变10kV塘炉线924 | 双阳坝南小区1# | 3M80503000028878 | 321.0722 | 361.0722 | 0 | 0 | 321.0722 | 361.0722 | 321.0722 | 361.0722 | 绿
959 | 洛江区 | 双阳变10kV河市Ⅰ回611 | 双阳侨居楼2#变 | 3M80503000009968 | 403.8103 | 453.8103 | 0 | 0 | 403.8103 | 453.8103 | 403.8103 | 453.8103 | 绿
960 | 洛江区 | 双阳变10kV河市Ⅰ回611 | 双阳侨居楼1#变 | 3M80503000009967 | 416.132 | 466.132 | 0 | 0 | 416.132 | 466.132 | 416.132 | 466.132 | 绿
961 | 洛江区 | 罗溪变10kV后双线622 | 双溪村黄井后1# | 09980129 | 283.1856 | 314.6856 | 196 | 30 | 87.1856 | 118.6856 | 57.1856 | 88.6856 | 绿
962 | 洛江区 | 罗溪变10kV后双线622 | 双溪村白银街10#变 | 3511240601012014 | 346.9526 | 386.9526 | 0 | 0 | 346.9526 | 386.9526 | 346.9526 | 386.9526 | 绿
963 | 洛江区 | 罗溪变10kV后双线622 | 双溪村白银脚9# | 3M80515000086681 | 365.7261 | 405.7261 | 49.59 | 0 | 316.1361 | 356.1361 | 316.1361 | 356.1361 | 绿
964 | 洛江区 | 罗溪变10kV后双线622 | 双溪村洋顶2# | 09980127 | 338.1139 | 378.1139 | 117.05 | 0 | 221.0639 | 261.0639 | 221.0639 | 261.0639 | 绿
965 | 洛江区 | 虹坂变10kV后虹线913 | 双溪村洋尾8#变 | 00172609 | 349.299 | 389.299 | 50 | 0 | 299.299 | 339.299 | 299.299 | 339.299 | 绿
966 | 洛江区 | 罗溪变10kV后双线622 | 双溪村杏内5#变 | 09980128 | 174.5897 | 194.5897 | 0 | 0 | 174.5897 | 194.5897 | 174.5897 | 194.5897 | 绿
967 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 双溪村新土楼3# | 09980126 | 417.4591 | 457.4591 | 336.09 | 0 | 81.3691 | 121.3691 | 81.3691 | 121.3691 | 绿
968 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 双溪村塔岭兜4# | 09980180 | 176.8007 | 196.8007 | 101.91 | 16.6667 | 74.8907 | 94.8907 | 58.224 | 78.224 | 绿
969 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 双溪村内清6# | 00065242 | 337.7773 | 377.7773 | 97.2 | 0 | 240.5773 | 280.5773 | 240.5773 | 280.5773 | 绿
970 | 洛江区 | 罗溪变10kV后双线622 | 双溪中洋7#变 | 00138228 | 398.6366 | 438.6366 | 88.55 | 0 | 310.0866 | 350.0866 | 310.0866 | 350.0866 | 绿
971 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 双合村西岭6# | 3M80515000058111 | 319.6948 | 359.6948 | 110 | 80 | 209.6948 | 249.6948 | 129.6948 | 169.6948 | 绿
972 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 双合村西岭4# | 09980135 | 261.7011 | 293.2011 | 120.33 | 0 | 141.3711 | 172.8711 | 141.3711 | 172.8711 | 绿
973 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 双合村白叶1# | 09980134 | 327.8947 | 367.8947 | 97.07 | 0 | 230.8247 | 270.8247 | 230.8247 | 270.8247 | 绿
974 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 双合村大旗2# | 09980133 | 174.9945 | 194.9945 | 131.91 | 0 | 43.0845 | 63.0845 | 43.0845 | 63.0845 | 绿
975 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 双合村下田3# | 09980136 | 352.6596 | 392.6596 | 319.34 | 33 | 33.3196 | 73.3196 | 0.3196 | 40.3196 | 绿
976 | 洛江区 | 田边变10kV后车线933 | 厝斗村4#变 | 3M80503000000056 | 170.9665 | 190.9665 | 101.35 | 0 | 69.6165 | 89.6165 | 69.6165 | 89.6165 | 绿
977 | 洛江区 | 田边变10kV后车线933 | 厝斗3#变 | 3M80503000000053 | 158.2536 | 178.2536 | 88 | 0 | 70.2536 | 90.2536 | 70.2536 | 90.2536 | 绿
978 | 洛江区 | 田边变10kV后车线933 | 厝斗2# | 00022192 | 212.218 | 233.4398 | 196.3 | 36.0019 | 15.918 | 17.5098 | 0 | 0 | 黄
979 | 洛江区 | 田边变10kV后车线933 | 厝斗1# | 09102661 | 382.7918 | 422.7918 | 305.4 | 0 | 77.3918 | 117.3918 | 77.3918 | 117.3918 | 绿
980 | 洛江区 | 城东变10kV东宅线915 | 南益清源春晓2#配电室4#变 | 3M80515000110669 | 661.0412 | 741.0412 | 0 | 0 | 661.0412 | 741.0412 | 661.0412 | 741.0412 | 绿
981 | 洛江区 | 塘西变10kV塘新线917 | 南益清源春晓2#配电室1#变 | 3M80515000110666 | 663.0515 | 743.0515 | 0 | 0 | 663.0515 | 743.0515 | 663.0515 | 743.0515 | 绿
982 | 洛江区 | 城东变10kV东宅线915 | 南益清源春晓2#开闭所4#变 | 3M80515000110661 | 663.9175 | 743.9175 | 0 | 0 | 663.9175 | 743.9175 | 663.9175 | 743.9175 | 绿
983 | 洛江区 | 城东变10kV东宅线915 | 南益清源春晓2#开闭所2#变 | 3M80515000110659 | 642.6392 | 722.6392 | 0 | 0 | 642.6392 | 722.6392 | 642.6392 | 722.6392 | 绿
984 | 洛江区 | 塘西变10kV塘新线917 | 南益清源春晓1#配电室3#变 | 3M80515000110664 | 649.7526 | 729.7526 | 0 | 0 | 649.7526 | 729.7526 | 649.7526 | 729.7526 | 绿
985 | 洛江区 | 塘西变10kV塘新线917 | 南益清源春晓1#配电室1#变 | 3M80515000110662 | 659.0309 | 739.0309 | 0 | 0 | 659.0309 | 739.0309 | 659.0309 | 739.0309 | 绿
986 | 洛江区 | 城东变10kV东宅线915 | 南益清源春晓1#开闭所2#变 | 3M80515000110656 | 645.6701 | 725.6701 | 0 | 0 | 645.6701 | 725.6701 | 645.6701 | 725.6701 | 绿
987 | 洛江区 | 塘西变10kV塘新线917 | 南益清源春晓1#开闭所1#变 | 3M80515000110653 | 651.6082 | 731.6082 | 0 | 0 | 651.6082 | 731.6082 | 651.6082 | 731.6082 | 绿
988 | 洛江区 | 塘西变10kV坪山线944 | 南山村3# | 00137462 | 268.899 | 300.399 | 152 | 50 | 116.899 | 148.399 | 66.899 | 98.399 | 绿
989 | 洛江区 | 塘西变10kV塘厝线945 | 南山安置小区 | 3M80515000060304 | 504.6804 | 567.6804 | 0 | 0 | 504.6804 | 567.6804 | 504.6804 | 567.6804 | 绿
990 | 洛江区 | 塘西变10kV塘厝线945 | 南山侨居楼 | 00123084 | 160.8082 | 180.8082 | 0 | 0 | 160.8082 | 180.8082 | 160.8082 | 180.8082 | 绿
991 | 洛江区 | 塘西变10kV塘厝线945 | 南山8#变 | 3504252201009042 | 163.1093 | 183.1093 | 0 | 0 | 163.1093 | 183.1093 | 163.1093 | 183.1093 | 绿
992 | 洛江区 | 塘西变10kV塘厝线945 | 南山7# | 3M80515000086678 | 318.8454 | 358.8454 | 0 | 0 | 318.8454 | 358.8454 | 318.8454 | 358.8454 | 绿
993 | 洛江区 | 塘西变10kV塘厝线945 | 南山6、9期侨居楼 | 1451085 | 332.2928 | 372.2928 | 0 | 0 | 332.2928 | 372.2928 | 332.2928 | 372.2928 | 绿
994 | 洛江区 | 塘西变10kV塘厝线945 | 南山6# | 3M80515000086677 | 318.6722 | 358.6722 | 0 | 0 | 318.6722 | 358.6722 | 318.6722 | 358.6722 | 绿
995 | 洛江区 | 塘西变10kV塘厝线945 | 南山4# | 0001688503 | 341.6109 | 381.6109 | 180.98 | 0 | 160.6309 | 200.6309 | 160.6309 | 200.6309 | 绿
996 | 洛江区 | 塘西变10kV塘厝线945 | 南山2# | 00008454 | 253.6825 | 285.1825 | 0 | 0 | 253.6825 | 285.1825 | 253.6825 | 285.1825 | 绿
997 | 洛江区 | 塘西变10kV塘厝线945 | 南山1# | 07500391 | 313.4021 | 353.4021 | 147.1 | 0 | 166.3021 | 206.3021 | 166.3021 | 206.3021 | 绿
998 | 洛江区 | 河市变10kV河坛线942 | 南塘6#变 | 3502232401008082 | 164.7546 | 184.7546 | 0 | 0 | 164.7546 | 184.7546 | 164.7546 | 184.7546 | 绿
999 | 洛江区 | 河市变10kV河庵线943 | 南塘5#变 | 3M80515000071251 | 339.2633 | 379.2633 | 160.42 | 16.5 | 178.8433 | 218.8433 | 162.3433 | 202.3433 | 绿
1000 | 洛江区 | 河市变10kV河庵线943 | 南塘4#变 | 3M80515000071136 | 339.4186 | 379.4186 | 80 | 0 | 259.4186 | 299.4186 | 259.4186 | 299.4186 | 绿
1001 | 洛江区 | 河市变10kV河坛线942 | 南塘3#变 | 00181225 | 294.0619 | 325.5619 | 140 | 0 | 154.0619 | 185.5619 | 154.0619 | 185.5619 | 绿
1002 | 洛江区 | 河市变10kV河庵线943 | 南塘2#变 | 08200402 | 395.8013 | 435.8013 | 217.69 | 0 | 178.1113 | 218.1113 | 178.1113 | 218.1113 | 绿
1003 | 洛江区 | 河市变10kV河坛线942 | 南塘1# | 08200400 | 322.9031 | 362.9031 | 0 | 0 | 322.9031 | 362.9031 | 322.9031 | 362.9031 | 绿
1004 | 洛江区 | 田边变10kV剑潭线615 | 南华安置小区配电室 | 3M80503000015402 | 650.0278 | 730.0278 | 575.1 | 0 | 74.9278 | 154.9278 | 74.9278 | 154.9278 | 绿
1005 | 洛江区 | 城东变10kV万安西线935 | 华盛嘉园 | 00137610 | 665.4021 | 745.4021 | 0 | 0 | 665.4021 | 745.4021 | 665.4021 | 745.4021 | 绿
1006 | 洛江区 | 城东变10kV琯头线911 | 华景仁居2# | 00150250 | 516.2268 | 579.2268 | 0 | 0 | 516.2268 | 579.2268 | 516.2268 | 579.2268 | 绿
1007 | 洛江区 | 城东变10kV琯头线911 | 华景仁居1# | 00128234 | 521.3608 | 584.3608 | 0 | 0 | 521.3608 | 584.3608 | 521.3608 | 584.3608 | 绿
1008 | 洛江区 | 城东变10kV东宅线915 | 力高悦峰臺开闭所兼1#配电室4#变 | 3M80515000109559 | 646.5979 | 726.5979 | 0 | 0 | 646.5979 | 726.5979 | 646.5979 | 726.5979 | 绿
1009 | 洛江区 | 城东变10kV东宅线915 | 力高悦峰臺开闭所兼1#配电室1#变 | 3M80515000109556 | 663.4845 | 743.4845 | 0 | 0 | 663.4845 | 743.4845 | 663.4845 | 743.4845 | 绿
1010 | 洛江区 | 塘西变10kV塘江线923 | 力标观澜2#配电室2#变 | 3507250201013020 | 626.866 | 706.866 | 0 | 0 | 626.866 | 706.866 | 626.866 | 706.866 | 绿
1011 | 洛江区 | 塘西变10kV城益线916 | 力标观澜2#配电室1#变 | 3507250201013018 | 627.4845 | 707.4845 | 0 | 0 | 627.4845 | 707.4845 | 627.4845 | 707.4845 | 绿
1012 | 洛江区 | 塘西变10kV塘江线923 | 力标观澜1#配电室4#变 | 3507250201013017 | 631.3814 | 711.3814 | 0 | 0 | 631.3814 | 711.3814 | 631.3814 | 711.3814 | 绿
1013 | 洛江区 | 塘西变10kV城益线916 | 力标观澜1#配电室3#变 | 3507250201013016 | 627.701 | 707.701 | 0 | 0 | 627.701 | 707.701 | 627.701 | 707.701 | 绿
1014 | 洛江区 | 塘西变10kV塘江线923 | 力标观澜1#配电室2#变 | 3507250201013015 | 633.2062 | 713.2062 | 0 | 0 | 633.2062 | 713.2062 | 633.2062 | 713.2062 | 绿
1015 | 洛江区 | 塘西变10kV城益线916 | 力标观澜1#配电室1#变 | 3507250201004013 | 627.6392 | 707.6392 | 0 | 0 | 627.6392 | 707.6392 | 627.6392 | 707.6392 | 绿
1016 | 洛江区 | 万安变10kV安达线610 | 力标东华经典配电室3#变 | 3M80503000035861 | 513.6495 | 576.6495 | 0 | 0 | 513.6495 | 576.6495 | 513.6495 | 576.6495 | 绿
1017 | 洛江区 | 万安变10kV安达线610 | 力标东华经典配电室2#变 | 3M80503000035860 | 514.3093 | 577.3093 | 0 | 0 | 514.3093 | 577.3093 | 514.3093 | 577.3093 | 绿
1018 | 洛江区 | 万安变10kV安达线610 | 力标东华经典配电室1#变 | 3M80503000035859 | 525.1959 | 588.1959 | 0 | 0 | 525.1959 | 588.1959 | 525.1959 | 588.1959 | 绿
1019 | 洛江区 | 溪林变10kV罗林线921 | 前溪村西环路10#变 | 3503241101004038 | 315.5794 | 355.5794 | 0 | 0 | 315.5794 | 355.5794 | 315.5794 | 355.5794 | 绿
1020 | 洛江区 | 罗溪变10kV虹山线612 | 前溪村清坝口9#变 | 3M80515000091549 | 343.9835 | 383.9835 | 0 | 0 | 343.9835 | 383.9835 | 343.9835 | 383.9835 | 绿
1021 | 洛江区 | 罗溪变10kV虹山线612 | 前溪村清坝口5#变 | 09980120 | 252.6804 | 284.1804 | 0 | 0 | 252.6804 | 284.1804 | 252.6804 | 284.1804 | 绿
1022 | 洛江区 | 罗溪变10kV虹山线612 | 前溪村官路8# | 3M80515000065512 | 320.033 | 360.033 | 0 | 50 | 320.033 | 360.033 | 270.033 | 310.033 | 绿
1023 | 洛江区 | 罗溪变10kV虹山线612 | 前溪村官路2# | 09980118 | 302.4252 | 333.9252 | 254.92 | 0 | 47.5052 | 79.0052 | 47.5052 | 79.0052 | 绿
1024 | 洛江区 | 虹坂变10kV后虹线913 | 前溪村十八公里1#变 | 09980116 | 449.0588 | 489.0588 | 341.5 | 0 | 107.5588 | 147.5588 | 107.5588 | 147.5588 | 绿
1025 | 洛江区 | 罗溪变10kV虹山线612 | 前溪村7# | 3M80503000023622 | 356.1721 | 396.1721 | 145.37 | 40 | 210.8021 | 250.8021 | 170.8021 | 210.8021 | 绿
1026 | 洛江区 | 罗溪变10kV虹山线612 | 前溪村6#变 | 3M80503000007220 | 329.6454 | 369.6454 | 0 | 0 | 329.6454 | 369.6454 | 329.6454 | 369.6454 | 绿
1027 | 洛江区 | 罗溪变10kV虹山线612 | 前溪九坑垅4# | 09980119 | 262.9381 | 294.4381 | 80 | 20 | 182.9381 | 214.4381 | 162.9381 | 194.4381 | 绿
1028 | 洛江区 | 罗溪变10kV虹山线612 | 前溪下石3# | 09980117 | 375.6225 | 415.6225 | 278.74 | 0 | 96.8825 | 136.8825 | 96.8825 | 136.8825 | 绿
1029 | 洛江区 | 双阳变10kV万虹线626 | 前洋村6#箱变 | 3508250401008013 | 361.4371 | 401.4371 | 85 | 0 | 276.4371 | 316.4371 | 276.4371 | 316.4371 | 绿
1030 | 洛江区 | 双阳变10kV万虹线626 | 前洋村5#变 | 3M80515000142979 | 349.3863 | 389.3863 | 61.11 | 0 | 288.2763 | 328.2763 | 288.2763 | 328.2763 | 绿
1031 | 洛江区 | 双阳变10kV祥光线629 | 前洋村4#箱变 | 00186607 | 572.3192 | 635.3192 | 206.48 | 0 | 365.8392 | 428.8392 | 365.8392 | 428.8392 | 绿
1032 | 洛江区 | 双阳变10kV万虹线626 | 前洋村3# | 00077669 | 378.952 | 416.8472 | 367.46 | 30.4712 | 11.492 | 12.6412 | 0 | 0 | 黄
1033 | 洛江区 | 双阳变10kV万虹线626 | 前洋村1# | 08901156 | 381.9501 | 421.9501 | 271.88 | 0 | 110.0701 | 150.0701 | 110.0701 | 150.0701 | 绿
1034 | 洛江区 | 双阳变10kV阳山线618 | 前洋安置小区二期开闭所2#变 | 3M80515000138500 | 631.567 | 711.567 | 0 | 0 | 631.567 | 711.567 | 631.567 | 711.567 | 绿
1035 | 洛江区 | 双阳变10kV阳山线618 | 前洋安置小区二期开闭所1#变 | 3M80515000138499 | 636.0515 | 716.0515 | 0 | 0 | 636.0515 | 716.0515 | 636.0515 | 716.0515 | 绿
1036 | 洛江区 | 双阳变10kV阳山线618 | 前洋安置小区二期2#配电室4#变 | 3M80515000138504 | 635.9588 | 715.9588 | 0 | 0 | 635.9588 | 715.9588 | 635.9588 | 715.9588 | 绿
1037 | 洛江区 | 双阳变10kV阳山线618 | 前洋安置小区二期2#配电室3#变 | 3M80515000138503 | 629.6495 | 709.6495 | 0 | 0 | 629.6495 | 709.6495 | 629.6495 | 709.6495 | 绿
1038 | 洛江区 | 双阳变10kV阳山线618 | 前洋安置小区二期2#配电室2#变 | 3M80515000138502 | 630.3608 | 710.3608 | 0 | 0 | 630.3608 | 710.3608 | 630.3608 | 710.3608 | 绿
1039 | 洛江区 | 双阳变10kV阳山线618 | 前洋安置小区二期2#配电室1#变 | 3M80515000138501 | 633.9485 | 713.9485 | 0 | 0 | 633.9485 | 713.9485 | 633.9485 | 713.9485 | 绿
1040 | 洛江区 | 双阳变10kV阳山线618 | 前洋安置小区二期1#配电室1#变压器 | 3M80503000011146 | 503.4639 | 566.4639 | 0 | 0 | 503.4639 | 566.4639 | 503.4639 | 566.4639 | 绿
1041 | 洛江区 | 塘西变10kV塘河线921 | 前洋2# | 00007557 | 387.7911 | 427.7911 | 210.62 | 0 | 177.1711 | 217.1711 | 177.1711 | 217.1711 | 绿
1042 | 洛江区 | 塘西变10kV塘春线910 | 前埭阳江安置小区8#变 | 3M80515000043840 | 639.0021 | 719.0021 | 0 | 0 | 639.0021 | 719.0021 | 639.0021 | 719.0021 | 绿
1043 | 洛江区 | 塘西变10kV塘春线910 | 前埭阳江安置小区7#变 | 3M80515000043839 | 651.2 | 731.2 | 0 | 0 | 651.2 | 731.2 | 651.2 | 731.2 | 绿
1044 | 洛江区 | 塘西变10kV城益线916 | 前埭阳江安置小区6#变 | 3M80515000043838 | 639.7196 | 719.7196 | 0 | 0 | 639.7196 | 719.7196 | 639.7196 | 719.7196 | 绿
1045 | 洛江区 | 塘西变10kV城益线916 | 前埭阳江安置小区5#变 | 3M80515000043837 | 641.5753 | 721.5753 | 0 | 0 | 641.5753 | 721.5753 | 641.5753 | 721.5753 | 绿
1046 | 洛江区 | 塘西变10kV城益线916 | 前埭阳江安置小区3#变 | 3M80515000043835 | 636.5526 | 716.5526 | 0 | 0 | 636.5526 | 716.5526 | 636.5526 | 716.5526 | 绿
1047 | 洛江区 | 塘西变10kV塘春线910 | 前埭阳江安置小区2#变 | 3M80515000043834 | 639.9175 | 719.9175 | 0 | 0 | 639.9175 | 719.9175 | 639.9175 | 719.9175 | 绿
1048 | 洛江区 | 塘西变10kV城益线916 | 前埭阳江安置小区1#变 | 3M80515000043833 | 635.6866 | 715.6866 | 0 | 0 | 635.6866 | 715.6866 | 635.6866 | 715.6866 | 绿
1049 | 洛江区 | 塘西变10kV塘炉线924 | 前埭村2# | 08400633 | 338.3644 | 369.8644 | 242.55 | 0 | 95.8144 | 127.3144 | 95.8144 | 127.3144 | 绿
1050 | 洛江区 | 塘西变10kV塘炉线924 | 前埭卢厝4#变 | 3505231001002045 | 360.084 | 400.084 | 358.15 | 0 | 1.934 | 41.934 | 1.934 | 41.934 | 绿
1051 | 洛江区 | 塘西变10kV塘炉线924 | 前埭3#变 | 3M80503000030219 | 348.8229 | 388.8229 | 29.26 | 0 | 319.5629 | 359.5629 | 319.5629 | 359.5629 | 绿
1052 | 洛江区 | 塘西变10kV坪山线944 | 前埭1# | 07500389 | 393.481 | 433.481 | 187.98 | 0 | 205.501 | 245.501 | 205.501 | 245.501 | 绿
1053 | 洛江区 | 溪林变10kV凤栖线942 | 前垵村社头7# | 3M80515000056391 | 409.9248 | 450.9172 | 399.08 | 35.078 | 10.8448 | 11.9292 | 0 | 0 | 黄
1054 | 洛江区 | 溪林变10kV凤栖线942 | 前垵村社头2#变 | 09980040 | 172.2021 | 192.2021 | 72 | 0 | 100.2021 | 120.2021 | 100.2021 | 120.2021 | 绿
1055 | 洛江区 | 溪林变10kV凤栖线942 | 前垵村四新3#变 | 09980039 | 203.8879 | 224.2767 | 193.47 | 38.8367 | 10.4179 | 11.4597 | 0 | 0 | 黄
1056 | 洛江区 | 溪林变10kV凤栖线942 | 前垵村九头1#变 | 09980041 | 604.9426 | 665.4368 | 508.39 | 90 | 96.5526 | 106.2078 | 6.5526 | 7.2078 | 绿
1057 | 洛江区 | 溪林变10kV凤栖线942 | 前垵村6# | 3M80503000004381 | 207.808 | 228.5888 | 191.6 | 31.9202 | 16.208 | 17.8288 | 0 | 0 | 黄
1058 | 洛江区 | 溪林变10kV凤栖线942 | 前垵村5#配变 | 3M80503000003780 | 562.497 | 618.7467 | 424.13 | 75 | 138.367 | 152.2037 | 63.367 | 69.7037 | 绿
1059 | 洛江区 | 溪林变10kV宫后线943 | 前垵古桥8# | 3M80515000067108 | 349.1874 | 389.1874 | 240.54 | 0 | 108.6474 | 148.6474 | 108.6474 | 148.6474 | 绿
1060 | 洛江区 | 溪林变10kV宫后线943 | 前垵古桥4# | 09980038 | 430.0253 | 470.0253 | 345.65 | 0 | 84.3753 | 124.3753 | 84.3753 | 124.3753 | 绿
1061 | 洛江区 | 塘西变10kV城益线916 | 刺桐春晓5#配电室2#变 | 3M80515000085669 | 626.8041 | 706.8041 | 0 | 0 | 626.8041 | 706.8041 | 626.8041 | 706.8041 | 绿
1062 | 洛江区 | 塘西变10kV塘春线910 | 刺桐春晓5#配电室1#变 | 3M80515000085668 | 659.5258 | 739.5258 | 0 | 0 | 659.5258 | 739.5258 | 659.5258 | 739.5258 | 绿
1063 | 洛江区 | 塘西变10kV城益线916 | 刺桐春晓4#配电室4#变 | 3M80515000085667 | 626.8041 | 706.8041 | 0 | 0 | 626.8041 | 706.8041 | 626.8041 | 706.8041 | 绿
1064 | 洛江区 | 塘西变10kV塘春线910 | 刺桐春晓4#配电室3#变 | 3M80515000085666 | 643.0103 | 723.0103 | 0 | 0 | 643.0103 | 723.0103 | 643.0103 | 723.0103 | 绿
1065 | 洛江区 | 塘西变10kV城益线916 | 刺桐春晓4#配电室2#变 | 3M80515000085665 | 656.3299 | 736.3299 | 0 | 0 | 656.3299 | 736.3299 | 656.3299 | 736.3299 | 绿
1066 | 洛江区 | 塘西变10kV塘春线910 | 刺桐春晓4#配电室1#变 | 3M80515000085664 | 626.8041 | 706.8041 | 0 | 0 | 626.8041 | 706.8041 | 626.8041 | 706.8041 | 绿
1067 | 洛江区 | 塘西变10kV城益线916 | 刺桐春晓3#配电室2#变 | 3M80515000085663 | 661.732 | 741.732 | 0 | 0 | 661.732 | 741.732 | 661.732 | 741.732 | 绿
1068 | 洛江区 | 塘西变10kV塘春线910 | 刺桐春晓3#配电室1#变 | 3M80515000085662 | 626.8041 | 706.8041 | 0 | 0 | 626.8041 | 706.8041 | 626.8041 | 706.8041 | 绿
1069 | 洛江区 | 塘西变10kV城益线916 | 刺桐春晓2#开闭所兼2#配电室4#变 | 3M80515000085661 | 654.6804 | 734.6804 | 0 | 0 | 654.6804 | 734.6804 | 654.6804 | 734.6804 | 绿
1070 | 洛江区 | 塘西变10kV塘春线910 | 刺桐春晓2#开闭所兼2#配电室3#变 | 3M80515000085659 | 626.8041 | 706.8041 | 0 | 0 | 626.8041 | 706.8041 | 626.8041 | 706.8041 | 绿
1071 | 洛江区 | 塘西变10kV城益线916 | 刺桐春晓2#开闭所兼2#配电室2#变 | 3M80515000085660 | 626.8041 | 706.8041 | 0 | 0 | 626.8041 | 706.8041 | 626.8041 | 706.8041 | 绿
1072 | 洛江区 | 塘西变10kV塘春线910 | 刺桐春晓2#开闭所兼2#配电室1#变 | 3M80515000085658 | 645.7732 | 725.7732 | 0 | 0 | 645.7732 | 725.7732 | 645.7732 | 725.7732 | 绿
1073 | 洛江区 | 塘西变10kV城益线916 | 刺桐春晓1#开闭所兼1#配电室4#变 | 3M80515000085657 | 653.8969 | 733.8969 | 0 | 0 | 653.8969 | 733.8969 | 653.8969 | 733.8969 | 绿
1074 | 洛江区 | 塘西变10kV塘春线910 | 刺桐春晓1#开闭所兼1#配电室3#变 | 3M80515000085655 | 626.8041 | 706.8041 | 0 | 0 | 626.8041 | 706.8041 | 626.8041 | 706.8041 | 绿
1075 | 洛江区 | 塘西变10kV城益线916 | 刺桐春晓1#开闭所兼1#配电室2#变 | 3M80515000085671 | 640.8247 | 720.8247 | 0 | 0 | 640.8247 | 720.8247 | 640.8247 | 720.8247 | 绿
1076 | 洛江区 | 塘西变10kV塘春线910 | 刺桐春晓1#开闭所兼1#配电室1#变 | 3M80515000085654 | 626.8041 | 706.8041 | 0 | 0 | 626.8041 | 706.8041 | 626.8041 | 706.8041 | 绿
1077 | 洛江区 | 万安变10kV冠亚线615 | 冠亚爱家2#变 | 7513878661-2 | 506.701 | 569.701 | 0 | 0 | 506.701 | 569.701 | 506.701 | 569.701 | 绿
1078 | 洛江区 | 万安变10kV冠亚线615 | 冠亚爱家1#变 | 7513878661-1 | 521.8144 | 584.8144 | 0 | 0 | 521.8144 | 584.8144 | 521.8144 | 584.8144 | 绿
1079 | 洛江区 | 罗溪变10kV建兴线613 | 八峰兰庭4#变 | 3503232001001117 | 636.1649 | 716.1649 | 0 | 0 | 636.1649 | 716.1649 | 404.178 | 716.1649 | 绿
1080 | 洛江区 | 罗溪变10kV建兴线613 | 八峰兰庭3#变 | 3503232001001115 | 641.7526 | 721.7526 | 0 | 0 | 641.7526 | 721.7526 | 404.178 | 721.7526 | 绿
1081 | 洛江区 | 罗溪变10kV建兴线613 | 八峰兰庭2#变 | 3503232001003081 | 639.5464 | 719.5464 | 0 | 0 | 639.5464 | 719.5464 | 404.178 | 719.5464 | 绿
1082 | 洛江区 | 罗溪变10kV建兴线613 | 八峰兰庭1#变 | 3503232001002181 | 638.3711 | 718.3711 | 0 | 0 | 638.3711 | 718.3711 | 404.178 | 718.3711 | 绿
1083 | 洛江区 | 万安变10kV南堤线622 | 信亿花园 | 00194659 | 544.8866 | 607.8866 | 0 | 2.6667 | 544.8866 | 607.8866 | 542.2199 | 605.2199 | 绿
1084 | 洛江区 | 双阳变10kV阳山线618 | 侨福四季苑箱变 | 00067680 | 518.4165 | 581.4165 | 0 | 0 | 518.4165 | 581.4165 | 518.4165 | 581.4165 | 绿
1085 | 洛江区 | 双阳变10kV董厝线617 | 侨居楼1#箱变 | 7500780076 | 253.7732 | 285.2732 | 0 | 0 | 253.7732 | 285.2732 | 253.7732 | 285.2732 | 绿
1086 | 洛江区 | 双阳变10kV宅仔坑线628 | 伟宏花园城4#配电室2#变 | 3M80515000057375 | 649.567 | 729.567 | 0 | 0 | 649.567 | 729.567 | 649.567 | 729.567 | 绿
1087 | 洛江区 | 双阳变10kV宅仔坑线628 | 伟宏花园城4#配电室1#变 | 3M80515000057374 | 647.7113 | 727.7113 | 0 | 0 | 647.7113 | 727.7113 | 647.7113 | 727.7113 | 绿
1088 | 洛江区 | 双阳变10kV阳山线618 | 伟宏花园城3#配电室3#变 | 3M80515000057373 | 643.134 | 723.134 | 0 | 0 | 643.134 | 723.134 | 643.134 | 723.134 | 绿
1089 | 洛江区 | 双阳变10kV阳山线618 | 伟宏花园城3#配电室2#变 | 3M80515000057362 | 651.6082 | 731.6082 | 0 | 0 | 651.6082 | 731.6082 | 651.6082 | 731.6082 | 绿
1090 | 洛江区 | 双阳变10kV阳山线618 | 伟宏花园城3#配电室1#变 | 3M80515000057361 | 644.8041 | 724.8041 | 0 | 0 | 644.8041 | 724.8041 | 644.8041 | 724.8041 | 绿
1091 | 洛江区 | 双阳变10kV阳山线618 | 伟宏花园城2#配电室2#变 | 3M80503000028607 | 650.1608 | 730.1608 | 0 | 0 | 650.1608 | 730.1608 | 650.1608 | 730.1608 | 绿
1092 | 洛江区 | 双阳变10kV阳山线618 | 伟宏花园城2#配电室1#变 | 3M80503000028606 | 657.9794 | 737.9794 | 0 | 0 | 657.9794 | 737.9794 | 657.9794 | 737.9794 | 绿
1093 | 洛江区 | 双阳变10kV宅仔坑线628 | 伟宏花园城1#配电室3#变 | 3M80503000028605 | 651.3485 | 731.3485 | 0 | 0 | 651.3485 | 731.3485 | 651.3485 | 731.3485 | 绿
1094 | 洛江区 | 双阳变10kV宅仔坑线628 | 伟宏花园城1#配电室2#变 | 3M80503000028604 | 651.8928 | 731.8928 | 0 | 0 | 651.8928 | 731.8928 | 651.8928 | 731.8928 | 绿
1095 | 洛江区 | 双阳变10kV宅仔坑线628 | 伟宏花园城1#配电室1#变 | 3M80503000028603 | 645.0392 | 725.0392 | 0 | 0 | 645.0392 | 725.0392 | 645.0392 | 725.0392 | 绿
1096 | 洛江区 | 双阳变10kV阳山线618 | 伟宏小米时代开闭所兼1#配电室4#变 | 3M80515000082160 | 500.0412 | 563.0412 | 0 | 0 | 500.0412 | 563.0412 | 500.0412 | 563.0412 | 绿
1097 | 洛江区 | 双阳变10kV阳山线618 | 伟宏小米时代开闭所兼1#配电室3#变 | 3M80515000082157 | 497.0309 | 560.0309 | 0 | 0 | 497.0309 | 560.0309 | 497.0309 | 560.0309 | 绿
1098 | 洛江区 | 双阳变10kV阳山线618 | 伟宏小米时代开闭所兼1#配电室2#变 | 3M80515000082159 | 663.6082 | 743.6082 | 0 | 0 | 663.6082 | 743.6082 | 663.6082 | 743.6082 | 绿
1099 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 仰恩山边3#箱变 | 3M80515000124549 | 545.8969 | 608.8969 | 33 | 0 | 512.8969 | 575.8969 | 512.8969 | 575.8969 | 绿
1100 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 仰恩山边2# | 00186476 | 351.567 | 383.067 | 83 | 0 | 268.567 | 300.067 | 268.567 | 300.067 | 绿
1101 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 仰恩山边1# | 09980068 | 343.9072 | 383.9072 | 0 | 0 | 343.9072 | 383.9072 | 343.9072 | 383.9072 | 绿
1102 | 洛江区 | 万安变10kV恒盛线641 | 五金机电商城3#变 | 3M80503000002063 | 526.0206 | 589.0206 | 0 | 0 | 526.0206 | 589.0206 | 526.0206 | 589.0206 | 绿
1103 | 洛江区 | 万安变10kV恒盛线641 | 五金机电商城2#变 | 3M80503000002062 | 554.7629 | 617.7629 | 0 | 0 | 554.7629 | 617.7629 | 554.7629 | 617.7629 | 绿
1104 | 洛江区 | 万安变10kV恒盛线641 | 五金机电商城1#变 | 3M80503000002061 | 546.6392 | 609.6392 | 0 | 0 | 546.6392 | 609.6392 | 546.6392 | 609.6392 | 绿
1105 | 洛江区 | 万安变10kV万兴线616 | 五金商城2#配电室3# | 00082079 | 902.1031 | 1002.1031 | 0 | 0 | 902.1031 | 1002.1031 | 902.1031 | 1002.1031 | 绿
1106 | 洛江区 | 万安变10kV万兴线616 | 五金商城2#配电室2# | 00082078 | 852.701 | 952.701 | 0 | 0 | 852.701 | 952.701 | 852.701 | 952.701 | 绿
1107 | 洛江区 | 溪林变10kV就南线652 | 二甲村长邱2#变 | 09980026 | 379.4349 | 417.3783 | 367.23 | 35.6905 | 12.2049 | 13.4253 | 0 | 0 | 黄
1108 | 洛江区 | 溪林变10kV就南线652 | 二甲村部5# | 3M80515000056724 | 376.3775 | 416.3775 | 327.26 | 0 | 49.1175 | 89.1175 | 49.1175 | 89.1175 | 绿
1109 | 洛江区 | 溪林变10kV就南线652 | 二甲村村部4# | 00211842 | 375.3849 | 415.3849 | 248.02 | 0 | 127.3649 | 167.3649 | 127.3649 | 167.3649 | 绿
1110 | 洛江区 | 溪林变10kV就南线652 | 二甲村庶安3#变 | 00038288 | 447.7783 | 492.5561 | 434.52 | 39.1092 | 13.2583 | 14.5841 | 0 | 0 | 黄
1111 | 洛江区 | 溪林变10kV过溪线922 | 二甲村埔厝园6#变 | 3512222801003139 | 364.9307 | 404.9307 | 124.84 | 0 | 240.0907 | 280.0907 | 240.0907 | 280.0907 | 绿
1112 | 洛江区 | 溪林变10kV就南线652 | 二甲村埔厝园1#变 | 09980047 | 316.3884 | 348.0272 | 376.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
1113 | 洛江区 | 万安变10kV万凤线619 | 书香联宇配电室2#变 | 3509240501025002 | 632.9072 | 712.9072 | 0 | 0 | 632.9072 | 712.9072 | 632.9072 | 712.9072 | 绿
1114 | 洛江区 | 万安变10kV万凤线619 | 书香联宇配电室1#变 | 3509240501025001 | 629.7732 | 709.7732 | 0 | 0 | 629.7732 | 709.7732 | 629.7732 | 709.7732 | 绿
1115 | 洛江区 | 万安变10kV南堤线622 | 乐居安达3#配电室2#变 | 3512242101000010 | 628.7526 | 708.7526 | 0 | 0 | 628.7526 | 708.7526 | 628.7526 | 708.7526 | 绿
1116 | 洛江区 | 万安变10kV万炼线618 | 乐居安达3#配电室1#变 | 3512242101000009 | 652.3505 | 732.3505 | 0 | 0 | 652.3505 | 732.3505 | 652.3505 | 732.3505 | 绿
1117 | 洛江区 | 万安变10kV南堤线622 | 乐居安达2#配电室4#变 | 3512242101000008 | 496.3505 | 559.3505 | 0 | 0 | 496.3505 | 559.3505 | 496.3505 | 559.3505 | 绿
1118 | 洛江区 | 万安变10kV万炼线618 | 乐居安达2#配电室3#变 | 3512242101000006 | 494.7423 | 557.7423 | 0 | 0 | 494.7423 | 557.7423 | 494.7423 | 557.7423 | 绿
1119 | 洛江区 | 万安变10kV南堤线622 | 乐居安达2#配电室2#变 | 3512242101000007 | 494.9691 | 557.9691 | 0 | 0 | 494.9691 | 557.9691 | 494.9691 | 557.9691 | 绿
1120 | 洛江区 | 万安变10kV万炼线618 | 乐居安达2#配电室1#变 | 3512242101000005 | 502.3711 | 565.3711 | 0 | 0 | 502.3711 | 565.3711 | 502.3711 | 565.3711 | 绿
1121 | 洛江区 | 万安变10kV南堤线622 | 乐居安达1#配电室4#变 | 3512242101009002 | 496.7629 | 559.7629 | 0 | 0 | 496.7629 | 559.7629 | 496.7629 | 559.7629 | 绿
1122 | 洛江区 | 万安变10kV万炼线618 | 乐居安达1#配电室3#变 | 3512242101000003 | 495.8351 | 558.8351 | 0 | 0 | 495.8351 | 558.8351 | 495.8351 | 558.8351 | 绿
1123 | 洛江区 | 万安变10kV南堤线622 | 乐居安达1#配电室2#变 | 3512242101000004 | 495.8144 | 558.8144 | 0 | 0 | 495.8144 | 558.8144 | 495.8144 | 558.8144 | 绿
1124 | 洛江区 | 万安变10kV万炼线618 | 乐居安达1#配电室1#变 | 3512242101009001 | 497.7526 | 560.7526 | 0 | 0 | 497.7526 | 560.7526 | 497.7526 | 560.7526 | 绿
1125 | 洛江区 | 溪林变10kV义山线611 | 义山石桥5# | 09980092 | 186.9824 | 206.9824 | 126.07 | 27.5 | 60.9124 | 80.9124 | 33.4124 | 53.4124 | 绿
1126 | 洛江区 | 溪林变10kV义山线611 | 义山村部10#变 | 3M80515000068619 | 324.9744 | 356.4744 | 263.96 | 0 | 61.0144 | 92.5144 | 61.0144 | 92.5144 | 绿
1127 | 洛江区 | 溪林变10kV义山线611 | 义山村路岭6#变 | 00137728 | 298.9529 | 330.4529 | 229.39 | 0 | 69.5629 | 101.0629 | 69.5629 | 101.0629 | 绿
1128 | 洛江区 | 溪林变10kV义山线611 | 义山村路岭3#变 | 09980091 | 191.3111 | 211.3111 | 110.94 | 40 | 80.3711 | 100.3711 | 40.3711 | 60.3711 | 绿
1129 | 洛江区 | 溪林变10kV义山线611 | 义山村行唐2# | 09980093 | 288.8361 | 320.3361 | 141.3 | 0 | 147.5361 | 179.0361 | 147.5361 | 179.0361 | 绿
1130 | 洛江区 | 溪林变10kV溪池线613 | 义山村行唐13#变 | 3M80515000142982 | 327.9763 | 367.9763 | 68.5 | 0 | 259.4763 | 299.4763 | 259.4763 | 299.4763 | 绿
1131 | 洛江区 | 溪林变10kV义山线611 | 义山村行唐12#变 | 3M80515000115547 | 335.5876 | 375.5876 | 40 | 0 | 295.5876 | 335.5876 | 295.5876 | 335.5876 | 绿
1132 | 洛江区 | 溪林变10kV义山线611 | 义山村石桥9# | 3M80503000044399 | 157.3814 | 177.3814 | 0 | 0 | 157.3814 | 177.3814 | 157.3814 | 177.3814 | 绿
1133 | 洛江区 | 溪林变10kV义山线611 | 义山村石桥16#变 | 3508251801070012 | 319.5216 | 359.5216 | 50 | 0 | 269.5216 | 309.5216 | 269.5216 | 309.5216 | 绿
1134 | 洛江区 | 溪林变10kV义山线611 | 义山村百福14#变 | 3503230701003133 | 442.2479 | 482.2479 | 318.05 | 36 | 124.1979 | 164.1979 | 88.1979 | 128.1979 | 绿
1135 | 洛江区 | 溪林变10kV义山线611 | 义山村岭仔15#变 | 3507241101007002 | 361.8577 | 401.8577 | 55 | 72 | 306.8577 | 346.8577 | 234.8577 | 274.8577 | 绿
1136 | 洛江区 | 溪林变10kV义山线611 | 义山村大乾4#变 | 09980094 | 412.7729 | 452.7729 | 378.81 | 0 | 33.9629 | 73.9629 | 33.9629 | 73.9629 | 绿
1137 | 洛江区 | 溪林变10kV义山线611 | 义山村大乾11#变 | 3M80515000099571 | 402.5729 | 442.5729 | 319.41 | 0 | 83.1629 | 123.1629 | 83.1629 | 123.1629 | 绿
1138 | 洛江区 | 溪林变10kV义山线611 | 义山村义道1# | 09980090 | 288.5052 | 320.0052 | 85 | 0 | 203.5052 | 235.0052 | 203.5052 | 235.0052 | 绿
1139 | 洛江区 | 溪林变10kV义山线611 | 义山村8#变 | 3M80503000004400 | 264.854 | 296.354 | 125.32 | 0 | 139.534 | 171.034 | 139.534 | 171.034 | 绿
1140 | 洛江区 | 溪林变10kV义山线611 | 义山拖车埔7＃ | 0000237029 | 382.8355 | 421.119 | 409.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
1141 | 洛江区 | 万安变10kV安泰线621 | 中源领第2#配电室2#变 | 3M80503000022585 | 644.767 | 724.767 | 0 | 0 | 644.767 | 724.767 | 644.767 | 724.767 | 绿
1142 | 洛江区 | 万安变10kV安泰线621 | 中源领第2#配电室1#变 | 3M80503000022584 | 648.9485 | 728.9485 | 0 | 0 | 648.9485 | 728.9485 | 648.9485 | 728.9485 | 绿
1143 | 洛江区 | 万安变10kV安泰线621 | 中源领第1#开闭所兼1#配电室3#变 | 3M80503000022583 | 653.4515 | 733.4515 | 0 | 0 | 653.4515 | 733.4515 | 653.4515 | 733.4515 | 绿
1144 | 洛江区 | 万安变10kV安泰线621 | 中源领第1#开闭所兼1#配电室2#变 | 3M80503000022582 | 650.2351 | 730.2351 | 0 | 0 | 650.2351 | 730.2351 | 650.2351 | 730.2351 | 绿
1145 | 洛江区 | 万安变10kV安泰线621 | 中源领第1#开闭所兼1#配电室1#变 | 3M80503000022581 | 650.6557 | 730.6557 | 0 | 0 | 650.6557 | 730.6557 | 650.6557 | 730.6557 | 绿
1146 | 洛江区 | 万安变10kV万恒线623 | 中泱天成1#配电室1#变 | 3M80515000059281 | 644.9588 | 724.9588 | 0 | 0 | 644.9588 | 724.9588 | 644.9588 | 724.9588 | 绿
1147 | 洛江区 | 城东变10kV万安南线927 | 东辰大厦2#箱变 | 7507553927-2 | 526.5361 | 589.5361 | 0 | 0 | 526.5361 | 589.5361 | 526.5361 | 589.5361 | 绿
1148 | 洛江区 | 城东变10kV万安南线927 | 东辰大厦1#箱变 | 7507553927-1 | 506.433 | 569.433 | 0 | 0 | 506.433 | 569.433 | 506.433 | 569.433 | 绿
1149 | 洛江区 | 万安变10kV万兴线616 | 东明商厦2# | 3096183943-2 | 322.7052 | 362.7052 | 0 | 0 | 322.7052 | 362.7052 | 322.7052 | 362.7052 | 绿
1150 | 洛江区 | 万安变10kV万兴线616 | 东明商厦1# | 3096183943-1 | 349.0557 | 389.0557 | 0 | 0 | 349.0557 | 389.0557 | 349.0557 | 389.0557 | 绿
1151 | 洛江区 | 罗溪变10kV建兴线613 | 东方格溪园1# | 09980103 | 192.5944 | 212.5944 | 173.78 | 8.3333 | 18.8144 | 38.8144 | 10.4811 | 30.4811 | 绿
1152 | 洛江区 | 罗溪变10kV建兴线613 | 东方村鼎底6# | 3M80515000057060 | 160.5232 | 180.5232 | 125.75 | 0 | 34.7732 | 54.7732 | 34.7732 | 54.7732 | 绿
1153 | 洛江区 | 罗溪变10kV建兴线613 | 东方村鼎底2# | 09980102 | 329.1919 | 369.1919 | 196.13 | 0 | 133.0619 | 173.0619 | 133.0619 | 173.0619 | 绿
1154 | 洛江区 | 罗溪变10kV建兴线613 | 东方村风吹伦3#变 | 09980104 | 184.3255 | 202.758 | 229.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
1155 | 洛江区 | 罗溪变10kV建兴线613 | 东方村芸角5#变 | 3M80503000034559 | 328.4929 | 368.4929 | 284.93 | 0 | 43.5629 | 83.5629 | 43.5629 | 83.5629 | 绿
1156 | 洛江区 | 罗溪变10kV建兴线613 | 东方村大墓4# | 0000981003 | 161.2526 | 181.2526 | 50 | 0 | 111.2526 | 131.2526 | 111.2526 | 131.2526 | 绿
1157 | 洛江区 | 万安变10kV冠亚线615 | 东方星城5#变 | 00179484 | 523.3608 | 586.3608 | 0 | 0 | 523.3608 | 586.3608 | 523.3608 | 586.3608 | 绿
1158 | 洛江区 | 万安变10kV冠亚线615 | 东方星城4#变 | 00179483 | 515.9175 | 578.9175 | 0 | 0 | 515.9175 | 578.9175 | 515.9175 | 578.9175 | 绿
1159 | 洛江区 | 万安变10kV冠亚线615 | 东方星城3#变 | 00179482 | 509.4227 | 572.4227 | 0 | 0 | 509.4227 | 572.4227 | 509.4227 | 572.4227 | 绿
1160 | 洛江区 | 万安变10kV冠亚线615 | 东方星城2#变 | 00179480 | 513.1134 | 576.1134 | 0 | 0 | 513.1134 | 576.1134 | 513.1134 | 576.1134 | 绿
1161 | 洛江区 | 万安变10kV冠亚线615 | 东方星城1#变 | 00174060 | 513.7732 | 576.7732 | 0 | 0 | 513.7732 | 576.7732 | 513.7732 | 576.7732 | 绿
1162 | 洛江区 | 万安变10kV万光线624 | 世茂璀璨天城开闭所1#变 | 3M80515000065814 | 1111.7526 | 1236.7526 | 0 | 0 | 1111.7526 | 1236.7526 | 1111.7526 | 1236.7526 | 绿
1163 | 洛江区 | 万安变10kV万光线624 | 世茂璀璨天城二期开闭所1#变 | 3M80515000106988 | 846.6289 | 946.6289 | 0 | 0 | 846.6289 | 946.6289 | 846.6289 | 946.6289 | 绿
1164 | 洛江区 | 万安变10kV万光线624 | 世茂璀璨天城二期1#配电室2#变 | 3M80515000106993 | 1025.8969 | 1150.8969 | 0 | 0 | 1025.8969 | 1150.8969 | 1025.8969 | 1150.8969 | 绿
1165 | 洛江区 | 万安变10kV万光线624 | 世茂璀璨天城2#配电室1#变 | 3M80515000065812 | 1057.3196 | 1182.3196 | 0 | 0 | 1057.3196 | 1182.3196 | 1057.3196 | 1182.3196 | 绿
1166 | 洛江区 | 万安变10kV万光线624 | 世茂璀璨天城1#配电室1#变 | 3M80515000065809 | 1088.2474 | 1213.2474 | 0 | 0 | 1088.2474 | 1213.2474 | 1088.2474 | 1213.2474 | 绿
1167 | 洛江区 | 双阳变10kV河双线616 | 下炉安置房 | 00157750 | 398.6804 | 448.6804 | 0 | 0 | 398.6804 | 448.6804 | 398.6804 | 448.6804 | 绿
1168 | 洛江区 | 塘西变10kV塘炉线924 | 下堡村4# | 3M80515000086735 | 357.0637 | 397.0637 | 105.74 | 0 | 251.3237 | 291.3237 | 251.3237 | 291.3237 | 绿
1169 | 洛江区 | 塘西变10kV塘炉线924 | 下堡村3#变 | 3M80503000006681 | 64.0718 | 70.479 | 330.75 | 46.5 | 17.5718 | 19.329 | 0 | 0 | 黄
1170 | 洛江区 | 双阳变10kV下炉线619 | 下堡村2# | 00090782 | 419.3562 | 461.2918 | 509.55 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
1171 | 洛江区 | 双阳变10kV下炉线619 | 下堡村1# | 07400397 | 310.6739 | 341.7413 | 348.01 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红
1172 | 洛江区 | 万安变10kV安泰线621 | 三盛二期4#配电室3#变 | 3M80503000019483 | 649.1959 | 729.1959 | 0 | 0 | 649.1959 | 729.1959 | 649.1959 | 729.1959 | 绿
1173 | 洛江区 | 万安变10kV安泰线621 | 三盛二期4#配电室2#变 | 3M80503000019482 | 503.7113 | 566.7113 | 0 | 0 | 503.7113 | 566.7113 | 503.7113 | 566.7113 | 绿
1174 | 洛江区 | 万安变10kV安泰线621 | 三盛二期2#配电室2#变压器 | 3M80503000013866 | 640.8577 | 720.8577 | 0 | 0 | 640.8577 | 720.8577 | 640.8577 | 720.8577 | 绿
1175 | 洛江区 | 万安变10kV安泰线621 | 三盛二期2#配电室1#变压器 | 3M80503000013865 | 655.6536 | 735.6536 | 0 | 0 | 655.6536 | 735.6536 | 655.6536 | 735.6536 | 绿
1176 | 洛江区 | 万安变10kV安泰线621 | 三盛二期2#开闭所兼3#配电室4#变 | 3M80503000019487 | 626.8041 | 706.8041 | 0 | 0 | 626.8041 | 706.8041 | 626.8041 | 706.8041 | 绿
1177 | 洛江区 | 万安变10kV万兴线616 | 三盛二期2#开闭所兼3#配电室3#变 | 3M80503000019486 | 675.6948 | 755.6948 | 0 | 0 | 675.6948 | 755.6948 | 675.6948 | 755.6948 | 绿
1178 | 洛江区 | 万安变10kV万兴线616 | 三盛二期2#开闭所兼3#配电室2#变 | 3M80503000019485 | 626.8041 | 706.8041 | 0 | 0 | 626.8041 | 706.8041 | 626.8041 | 706.8041 | 绿
1179 | 洛江区 | 万安变10kV万兴线616 | 三盛二期2#开闭所兼3#配电室1#变 | 3M80503000019484 | 683.5381 | 763.5381 | 0 | 0 | 683.5381 | 763.5381 | 683.5381 | 763.5381 | 绿
1180 | 洛江区 | 万安变10kV安泰线621 | 三盛二期1#开闭所兼1#配电室4#变压器 | 3M80503000013864 | 656.7918 | 736.7918 | 0 | 0 | 656.7918 | 736.7918 | 656.7918 | 736.7918 | 绿
1181 | 洛江区 | 万安变10kV安泰线621 | 三盛二期1#开闭所兼1#配电室3#变压器 | 3M80503000013863 | 656.7918 | 736.7918 | 0 | 0 | 656.7918 | 736.7918 | 656.7918 | 736.7918 | 绿
1182 | 洛江区 | 万安变10kV安泰线621 | 三盛二期1#开闭所兼1#配电室2#变压器 | 3M80503000013861 | 520.5361 | 583.5361 | 0 | 0 | 520.5361 | 583.5361 | 520.5361 | 583.5361 | 绿
1183 | 洛江区 | 万安变10kV安泰线621 | 三盛二期1#开闭所兼1#配电室1#变压器 | 3M80503000013862 | 525.9381 | 588.9381 | 0 | 0 | 525.9381 | 588.9381 | 525.9381 | 588.9381 | 绿
1184 | 洛江区 | 万安变10kV万地线617 | 三盛中央公园开闭所兼1#配电室3#变 | 3M80503000006567 | 511.2577 | 574.2577 | 0 | 0 | 511.2577 | 574.2577 | 511.2577 | 574.2577 | 绿
1185 | 洛江区 | 万安变10kV万地线617 | 三盛中央公园开闭所兼1#配电室2#变 | 3M80503000006566 | 663.5216 | 743.5216 | 0 | 0 | 663.5216 | 743.5216 | 663.5216 | 743.5216 | 绿
1186 | 洛江区 | 万安变10kV万地线617 | 三盛中央公园开闭所兼1#配电室1#变 | 3M80503000006565 | 518.6392 | 581.6392 | 0 | 0 | 518.6392 | 581.6392 | 518.6392 | 581.6392 | 绿
1187 | 洛江区 | 万安变10kV万地线617 | 三盛中央公园2#配电室3#变 | 3M80503000006570 | 650.2351 | 730.2351 | 0 | 0 | 650.2351 | 730.2351 | 650.2351 | 730.2351 | 绿
1188 | 洛江区 | 万安变10kV万地线617 | 三盛中央公园2#配电室2#变 | 3M80503000006569 | 664.3134 | 744.3134 | 0 | 0 | 664.3134 | 744.3134 | 664.3134 | 744.3134 | 绿
1189 | 洛江区 | 万安变10kV万地线617 | 三盛中央公园2#配电室1#变 | 3M80503000006568 | 656.2227 | 736.2227 | 0 | 0 | 656.2227 | 736.2227 | 656.2227 | 736.2227 | 绿
1190 | 洛江区 | 虹坂变10kV后虹线913 | 三村村跳港2# | 09980110 | 426.5136 | 466.5136 | 425.26 | 0 | 1.2536 | 41.2536 | 1.2536 | 41.2536 | 绿
1191 | 洛江区 | 虹坂变10kV后虹线913 | 三村村小岭头3# | 09980109 | 177.0664 | 197.0664 | 133.92 | 0 | 43.1464 | 63.1464 | 43.1464 | 63.1464 | 绿
1192 | 洛江区 | 虹坂变10kV后虹线913 | 三村村乌石1# | 09980111 | 159.2 | 179.2 | 0 | 0 | 159.2 | 179.2 | 159.2 | 179.2 | 绿
1193 | 洛江区 | 虹坂变10kV后虹线913 | 三村村4#变 | 3M80503000007080 | 39.299 | 44.299 | 0 | 0 | 39.299 | 44.299 | 39.299 | 44.299 | 绿
1194 | 洛江区 | 罗溪变10kV柏山线611 | 三合村田当4#变 | 0000070001 | 436.9312 | 480.6243 | 426.63 | 30.9766 | 10.3012 | 11.3313 | 0 | 0 | 黄
1195 | 洛江区 | 罗溪变10kV虹山线612 | 三合村杜塘3# | 09980105 | 394.7354 | 434.7354 | 216.29 | 33 | 178.4454 | 218.4454 | 145.4454 | 185.4454 | 绿
1196 | 洛江区 | 罗溪变10kV柏山线611 | 三合村岭脚1# | 09980107 | 348.5366 | 380.0366 | 337.65 | 0 | 10.8866 | 42.3866 | 10.8866 | 42.3866 | 绿
1197 | 洛江区 | 罗溪变10kV柏山线611 | 三合村下训6# | 3M80515000091542 | 412.3906 | 453.6297 | 323.57 | 40 | 88.8206 | 97.7027 | 48.8206 | 53.7027 | 绿
1198 | 洛江区 | 罗溪变10kV柏山线611 | 三合巷仔头2# | 09980106 | 319.124 | 350.624 | 233.99 | 20 | 85.134 | 116.634 | 65.134 | 96.634 | 绿
1199 | 洛江区 | 罗溪变10kV柏山线611 | 三合东环5# | 0000959012 | 296.8186 | 328.3186 | 112.2 | 0 | 184.6186 | 216.1186 | 184.6186 | 216.1186 | 绿
1200 | 洛江区 | 塘西变10kV塘虹线951 | 万达文化广场配电室3#变 | 3M80000000005281 | 408.1485 | 458.1485 | 0 | 0 | 408.1485 | 458.1485 | 408.1485 | 458.1485 | 绿
1201 | 洛江区 | 塘西变10kV塘虹线951 | 万达文化广场配电室2#变 | 3M80000000005280 | 414.7959 | 464.7959 | 0 | 0 | 414.7959 | 464.7959 | 414.7959 | 464.7959 | 绿
1202 | 洛江区 | 塘西变10kV塘虹线951 | 万达文化广场配电室1#变 | 3M80000000005240 | 409.6825 | 459.6825 | 0 | 0 | 409.6825 | 459.6825 | 409.6825 | 459.6825 | 绿
1203 | 洛江区 | 万安变10kV安达线610 | 万荣公寓2# | 00041986 | 398.8619 | 448.8619 | 0 | 0 | 398.8619 | 448.8619 | 398.8619 | 448.8619 | 绿
1204 | 洛江区 | 万安变10kV安达线610 | 万荣公寓1# | 00041985 | 412.6515 | 462.6515 | 0 | 0 | 412.6515 | 462.6515 | 412.6515 | 462.6515 | 绿
1205 | 洛江区 | 万安变10kV安泰线621 | 万祥商厦2#箱式变 | 00055947 | 493.6082 | 556.6082 | 0 | 0 | 493.6082 | 556.6082 | 493.6082 | 556.6082 | 绿
1206 | 洛江区 | 万安变10kV安泰线621 | 万祥商厦1#箱式变 | 00080493 | 493.6082 | 556.6082 | 0 | 0 | 493.6082 | 556.6082 | 493.6082 | 556.6082 | 绿
1207 | 洛江区 | 万安变10kV桥南线645 | 万源花苑2# | 0000831504 | 668.5567 | 748.5567 | 0 | 0 | 668.5567 | 748.5567 | 668.5567 | 748.5567 | 绿
1208 | 洛江区 | 万安变10kV桥南线645 | 万源花苑1# | 00047580 | 665 | 745 | 0 | 0 | 665 | 745 | 665 | 745 | 绿
1209 | 洛江区 | 河市变10kV河墩线915 | 万洋众创城2#配电室2#变 | 3512230601005005 | 1314.3093 | 1474.3093 | 0 | 0 | 1314.3093 | 1474.3093 | 1314.3093 | 1474.3093 | 绿
1210 | 洛江区 | 田边变10kV行墩线618 | 万洋众创城2#配电室1#变 | 3512230601005004 | 1330.1443 | 1490.1443 | 0 | 0 | 1330.1443 | 1490.1443 | 1330.1443 | 1490.1443 | 绿
1211 | 洛江区 | 河市变10kV河墩线915 | 万洋众创城1#配电室2#变 | 3512230601005003 | 640.6907 | 720.6907 | 0 | 0 | 640.6907 | 720.6907 | 640.6907 | 720.6907 | 绿
1212 | 洛江区 | 田边变10kV行墩线618 | 万洋众创城1#配电室1#变 | 3512230601005002 | 646.5979 | 726.5979 | 0 | 0 | 646.5979 | 726.5979 | 646.5979 | 726.5979 | 绿
1213 | 洛江区 | 塘西变10kV塘凤线943 | 万晟凤凰城4#配电室4#变 | 3512222901004124 | 996.7835 | 1121.7835 | 0 | 0 | 996.7835 | 1121.7835 | 996.7835 | 1121.7835 | 绿
1214 | 洛江区 | 塘西变10kV塘凤线943 | 万晟凤凰城4#配电室3#变 | 3512222901000949 | 989.8557 | 1114.8557 | 0 | 0 | 989.8557 | 1114.8557 | 989.8557 | 1114.8557 | 绿
1215 | 洛江区 | 塘西变10kV塘凤线943 | 万晟凤凰城4#配电室2#变 | 3512222901006150 | 986.5567 | 1111.5567 | 0 | 0 | 986.5567 | 1111.5567 | 986.5567 | 1111.5567 | 绿
1216 | 洛江区 | 塘西变10kV塘凤线943 | 万晟凤凰城4#配电室1#变 | 3512222901000926 | 994.8866 | 1119.8866 | 0 | 0 | 994.8866 | 1119.8866 | 994.8866 | 1119.8866 | 绿
1217 | 洛江区 | 塘西变10kV塘春线910 | 万晟凤凰城3#配电室4#变 | 3512222901000924 | 994.3093 | 1119.3093 | 0 | 0 | 994.3093 | 1119.3093 | 994.3093 | 1119.3093 | 绿
1218 | 洛江区 | 塘西变10kV塘凤线943 | 万晟凤凰城3#配电室3#变 | 3512222901006143 | 985.1546 | 1110.1546 | 0 | 0 | 985.1546 | 1110.1546 | 985.1546 | 1110.1546 | 绿
1219 | 洛江区 | 塘西变10kV塘凤线943 | 万晟凤凰城3#配电室1#变 | 3512222901000917 | 1001.6495 | 1126.6495 | 0 | 0 | 1001.6495 | 1126.6495 | 1001.6495 | 1126.6495 | 绿
1220 | 洛江区 | 塘西变10kV塘春线910 | 万晟凤凰城3#配电室#2变 | 3512222901004104 | 988.8247 | 1113.8247 | 0 | 0 | 988.8247 | 1113.8247 | 988.8247 | 1113.8247 | 绿
1221 | 洛江区 | 塘西变10kV塘春线910 | 万晟凤凰城2#配电室4#变 | 3M80515000064568 | 982.0103 | 1107.0103 | 0 | 0 | 982.0103 | 1107.0103 | 982.0103 | 1107.0103 | 绿
1222 | 洛江区 | 塘西变10kV塘春线910 | 万晟凤凰城2#配电室3#变 | 3M80515000064567 | 983.5258 | 1108.5258 | 0 | 0 | 983.5258 | 1108.5258 | 983.5258 | 1108.5258 | 绿
1223 | 洛江区 | 塘西变10kV塘春线910 | 万晟凤凰城2#配电室2#变 | 3M80515000064566 | 989 | 1114 | 0 | 0 | 989 | 1114 | 989 | 1114 | 绿
1224 | 洛江区 | 塘西变10kV塘春线910 | 万晟凤凰城2#配电室1#变 | 3M80515000064565 | 986.866 | 1111.866 | 0 | 0 | 986.866 | 1111.866 | 986.866 | 1111.866 | 绿
1225 | 洛江区 | 塘西变10kV塘春线910 | 万晟凤凰城1#开闭所兼1#配电室4#变 | 3M80515000064564 | 807.4742 | 907.4742 | 0 | 0 | 807.4742 | 907.4742 | 807.4742 | 907.4742 | 绿
1226 | 洛江区 | 塘西变10kV塘春线910 | 万晟凤凰城1#开闭所兼1#配电室2#变 | 3M80515000064561 | 994.5361 | 1119.5361 | 0 | 0 | 994.5361 | 1119.5361 | 994.5361 | 1119.5361 | 绿
1227 | 洛江区 | 塘西变10kV塘凤线943 | 万晟凤凰城1#开闭所兼1#配电室1#变 | 3M80515000064560 | 989.1237 | 1114.1237 | 0 | 0 | 989.1237 | 1114.1237 | 989.1237 | 1114.1237 | 绿
1228 | 洛江区 | 城东变10kV万安南线927 | 万安房地产1# | 00170315 | 254.5773 | 286.0773 | 0 | 0 | 254.5773 | 286.0773 | 254.5773 | 286.0773 | 绿
1229 | 洛江区 | 万安变10kV万兴线616 | 10kV五金商城1#配电室1#变 | 00082077 | 835.9175 | 935.9175 | 0 | 0 | 835.9175 | 935.9175 | 835.9175 | 935.9175 | 绿
1230 | 洛江区 | 马甲变10kV祈梅线614 | 马甲池仔头13# | 00200186 | 333.0476 | 373.0476 | 108.26 | 0 | 224.7876 | 264.7876 | 224.7876 | 264.7876 | 绿
1231 | 洛江区 | 万安变10kV安泰线621 | 三盛二期4#配电室1#变 | 3M80503000019481 | 493.6082 | 542.9691 | 0 | 0 | 493.6082 | 542.9691 | 493.6082 | 542.9691 | 绿
1232 | 洛江区 | 塘西变10kV塘新线917 | 南益清源春晓充电桩箱变 | 3M80515000140433 | 626.8041 | 689.4845 | 0 | 0 | 626.8041 | 689.4845 | 626.8041 | 689.4845 | 绿
1233 | 洛江区 | 双阳变10kV双桥线625 | 梧宅村住宅配电室1#变 | 3505262201013005 | 633.1282 | 696.4411 | 139.52 | 0 | 493.6082 | 542.9691 | 493.6082 | 542.9691 | 绿
1234 | 洛江区 | 双阳变10kV河市Ⅱ回612 | 梧宅村住宅配电室2#变 | 3505262201008008 | 493.7113 | 543.0825 | 0 | 0 | 493.7113 | 543.0825 | 493.7113 | 543.0825 | 绿
1235 | 洛江区 | 田边变10kV电院线617 | 山边安置小区1#变 | 3503261001009008 | 246.8041 | 271.4845 | 0 | 0 | 246.8041 | 271.4845 | 246.8041 | 271.4845 | 绿
1236 | 洛江区 | 溪林变10kV过溪线922 | 溪北村内湖11#变 | 3M80515000082919 | 156.732 | 172.4052 | 0 | 0 | 156.732 | 172.4052 | 156.732 | 172.4052 | 绿
1237 | 洛江区 | 罗溪变10kV广桥线621 | 双合村林田5# | 09980132 | 158.7175 | 174.5893 | 0 | 50 | 158.7175 | 174.5893 | 108.7175 | 119.5893 | 绿