
洛江区2026年第四季度分布式电源接入承载力提升措施报告

一、分布式电源接入电网承载力情况
1.区域整体情况
全区已接入分布式电源203.50万千瓦，在途及轮候分布式电源28.64万千瓦，可开放容量区间229.68 -282.37 万千瓦，可开放容量评估等级为绿色。
表1 洛江区承载力与可开放容量情况表
	县（区）名称
	是否整体受限
	分布式电源承载力（MW）
	[bookmark: _GoBack]已接容量（分布式光伏及小水电等
（MW）)
	已备案未并网容量（MW）
	分布式电源可开放并网容量（MW）
	分布式电源可开放备案容量（MW）
	县（区）可开放容量评估等级
	220千伏及以下可开放设备评估统计

	洛江区
	否
	433.18 
	485.87 
	203.50 
	28.64 
	229.68 
	282.37 
	201.04 
	253.73 
	绿色
	绿色：4
黄色：0
红色：0
	绿色：10
黄色：0
红色：0
	绿色：6
黄色：0
红色：0
	绿色：1151
黄色：48
红色：38


2.设备情况
220千伏主变可开放容量评估等级绿色。
110千伏主变可开放容量评估等级绿色。
35千伏主变可开放容量评估等级为绿色。
10千伏配变可开放容量评估等级为红色有38台，黄色有48台，可开放容量不足的主要原因：86台配变因本级设备自身承载能力不足导致受限。
表2 分电压等级设备可开放容量评估等级分布表
	县（市、区）名称
	220千伏主变可开放容量评估等级
	110千伏主变可开放容量评估等级
	35千伏主变可开放容量评估等级
	10千伏配变可开放容量评估等级

	
	红色
	黄色
	红色
	黄色
	红色
	黄色
	红色
	黄色

	洛江区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	38
	48


二、分布式电源接入电网承载力提升措施
220、110、35千伏层面洛江区无自身承载力不足受限设备。
10千伏公用配变层面，洛江区共有86台配变受限，目前均已完成治理措施梳理，受限配变拟通过电源包或业扩包解决，力争2026年12月底前解决受限配变，其余受限配变根据增量项目答复意见，按照设备受限问题不过季原则进行整改。
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